## 规范知识库（条文）
序号 | 规范编号 | 规范条文序号及原文 | 适用建筑类型 | 适用项 | 重要程度 | 关键指标 | 所属专业 | 关键词
1 | GB 55037-2022 | 1.0.2 除生产和储存民用爆炸物品的建筑外，新建、改建和扩建建筑在规划、设计、施工、使用和维护中的防火，以及既有建筑改造、使用和维护中的防火，必须执行本规范。 | 通用 | 规范执行范围 | 强条一类 | 所有新建、改建、扩建建筑防火设计必须遵守本规范 | 建筑专业 | 建筑防火、规范执行、新建改建扩建、通用规范、工程建设
2 | GB 55037-2022 | 1.0.6 在城市建成区内不应建设压缩天然气加气母站，一级汽车加油站、加气站、加油加气合建站。 | 通用 | 总平面布局、选址 | 强条一类 | 城市建成区内禁止建设 CNG 加气母站、一级加油 / 加气站 | 建筑专业 | 消防选址、城市建成区、加气站、加油站、禁止建设
3 | GB 55037-2022 | 2.2.3 除有特殊要求的建筑和甲类厂房可不设置消防救援口外，在建筑的外墙上应设置便于消防救援人员出入的消防救援口，并应符合下列规定：1 沿外墙的每个防火分区在对应消防救援操作面范围内设置的消防救援口不应少于 2 个；2 无外窗的建筑应每层设置消防救援口，有外窗的建筑应自第三层起每层设置消防救援口；3 消防救援口的净高度和净宽度均不应小于 1.0m，当利用门时，净宽度不应小于 0.8m；4 消防救援口应易于从室内和室外打开或破拆，采用玻璃窗时，应选用安全玻璃；5 消防救援口应设置可在室内和室外识别的永久性明显标志。 | 住宅、办公、商业、通用 | 消防救援口设置、尺寸 | 强条一类 | 消防救援口数量≥2 个 / 防火分区；洞口宽高≥1.0m（门≥0.8m） | 建筑专业 | 消防救援口、防火分区、洞口尺寸、安全玻璃、救援标志
4 | GB 55037-2022 | 2.2.6 除城市综合管廊、交通隧道和室内无车道且无人员停留的机械式汽车库可不设置消防电梯外，下列建筑均应设置消防电梯，且每个防火分区可供使用的消防电梯不应少于 1 部：1 建筑高度大于 33m 的住宅建筑；2 5 层及以上且建筑面积大于 3000㎡（包括设置在其他建筑内第五层及以上楼层）的老年人照料设施；3 一类高层公共建筑，建筑高度大于 32m 的二类高层公共建筑；4 建筑高度大于 32m 的丙类高层厂房；5 建筑高度大于 32m 的封闭或半封闭汽车库；6 除轨道交通工程外，埋深大于 10m 且总建筑面积大于 3000㎡的地下或半地下建筑 (室)。 | 住宅、办公、商业 | 消防电梯设置 | 强条一类 | 建筑高度＞33m 住宅、＞32m 高层公建 / 厂房必须设消防电梯；≥1 部 / 防火分区 | 建筑专业 | 消防电梯、建筑高度、防火分区、住宅建筑、公共建筑
5 | GB 55037-2022 | 2.2.8 除仓库连廊、冷库穿堂和筒仓工作塔内的消防电梯可不设置前室外，其他建筑内的消防电梯均应设置前室。消防电梯的前室应符合下列规定：1 前室在首层应直通室外或经专用通道通向室外，该通道与相邻区域之间应采取防火分隔措施。2 前室的使用面积不应小于 6.0㎡，合用前室的使用面积应符合本规范第 7.1.8 条的规定；前室的短边不应小于 2.4m。3 前室或合用前室应采用防火门和耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙与其他部位分隔。除兼作消防电梯的货梯前室无法设置防火门的开口可采用防火卷帘分隔外，不应采用防火卷帘或防火玻璃墙等方式替代防火隔墙。 | 住宅、办公、商业、通用 | 消防电梯前室面积、分隔 | 强条一类 | 消防电梯前室面积≥6.0㎡；短边≥2.4m；隔墙耐火极限≥2.00h | 建筑专业 | 消防电梯前室、使用面积、防火分隔、耐火极限、安全出口
6 | GB 55037-2022 | 3.4.2 下列建筑应至少沿建筑的两条长边设置消防车道：1 高层厂房，占地面积大于 3000㎡的单、多层甲、乙、丙类厂房；2 占地面积大于 1500㎡的乙、丙类仓库；3 飞机库。 | 通用 | 消防车道布置 | 强条一类 | 高层厂房、占地＞3000㎡甲乙丙厂房需双侧长边设消防车道 | 建筑专业 | 消防车道、厂房仓库、长边布置、占地面积、消防车通行
7 | GB 55037-2022 | 3.4.3 除受环境地理条件限制只能设置 1 条消防车道的公共建筑外，其他高层公共建筑和占地面积大于 3000㎡的其他单、多层公共建筑应至少沿建筑的两条长边设置消防车道。住宅建筑应至少沿建筑的一条长边设置消防车道。当建筑仅设置 1 条消防车道时，该消防车道应位于建筑的消防车登高操作场地一侧。 | 住宅、办公、商业 | 消防车道布置 | 强条一类 | 高层公建双侧长边设车道；住宅至少单侧长边设消防车道 | 建筑专业 | 消防车道、公共建筑、住宅建筑、长边布置、登高场地
8 | GB 55037-2022 | 3.4.5 消防车道或兼作消防车道的道路应符合下列规定：1 道路的净宽度和净空高度应满足消防车安全、快速通行的要求；2 转弯半径应满足消防车转弯的要求；3 路面及其下面的建筑结构、管道、管沟等，应满足承受消防车满载时压力的要求；4 坡度应满足消防车满载时正常通行的要求，且不应大于 10%，兼作消防救援场地的消防车道，坡度尚应满足消防车停靠和消防救援作业的要求；5 消防车道与建筑外墙的水平距离应满足消防车安全通行的要求，位于建筑消防扑救面侧兼作消防救援场地的消防车道应满足消防救援作业的要求；6 长度大于 40m 的尽头式消防车道应设置满足消防车回转要求的场地或道路；7 消防车道与建筑消防扑救面之间不应有妨碍消防车操作的障碍物，不应有影响消防车安全作业的架空高压电线。 | 通用 | 消防车道尺寸、坡度、构造 | 强条一类 | 消防车道坡度≤10%；尽头式车道＞40m 需设回转场地 | 建筑专业 | 消防车道、净宽净高、坡度要求、回转场地、消防车作业
9 | GB 55037-2022 | 3.4.6 高层建筑应至少沿其一条长边设置消防车登高操作场地。未连续布置的消防车登高操作场地，应保证消防车的救援作业范围能覆盖该建筑的全部消防扑救面。 | 住宅、办公、商业 | 消防车登高场地布置 | 强条一类 | 高层建筑至少单侧长边设置登高场地，覆盖全部扑救面 | 建筑专业 | 登高操作场地、高层建筑、消防扑救面、救援作业、场地布置
10 | GB 55037-2022 | 4.1.3 下列场所应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙和耐火极限不低于 1.00h 的楼板与其他区域分隔：1 住宅建筑中的汽车库和锅炉房；2 除居住建筑中的套内自用厨房可不分隔外，建筑内的厨房；3 医疗建筑中的手术室或手术部、产房、重症监护室、贵重精密医疗装备用房、储藏间、实验室、胶片室等；4 建筑中的儿童活动场所、老年人照料设施；5 除消防水泵房的防火分隔应符合本规范第 4.1.7 条的规定，消防控制室的防火分隔应符合本规范第 4.1.8 条的规定外，其他消防设备或器材用房。 | 住宅、办公、商业 | 功能房间防火分隔 | 强条一类 | 厨房、儿童活动场所等隔墙耐火极限≥2.00h；楼板≥1.00h | 建筑专业 | 防火分隔、功能房间、耐火极限、防火隔墙、楼板耐火
11 | GB 55037-2022 | 4.1.4 燃油或燃气锅炉、可燃油油浸变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关、柴油发电机房等独立建造的设备用房与民用建筑贴邻时，应采用防火墙分隔，且不应贴邻建筑中人员密集的场所。上述设备用房附设在建筑内时，应符合下列规定：1 当位于人员密集的场所的上一层、下一层或贴邻时，应采取防止设备用房的爆炸作用危及上一层、下一层或相邻场所的措施；2 设备用房的疏散门应直通室外或安全出口；3 设备用房应采用耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙和耐火极限不低于 1.50h 的不燃性楼板与其他部位分隔，防火隔墙上的门、窗应为甲级防火门、窗。 | 住宅、办公、商业 | 设备用房防火分隔 | 强条一类 | 锅炉房、发电机房隔墙≥2.00h、楼板≥1.50h；门窗为甲级防火门窗 | 建筑专业 | 设备用房、防火分隔、甲级防火门、耐火极限、安全出口
12 | GB 55037-2022 | 4.1.7 消防水泵房的布置和防火分隔应符合下列规定：1 单独建造的消防水泵房，耐火等级不应低于二级；2 附设在建筑内的消防水泵房应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙和耐火极限不低于 1.50h 的楼板与其他部位分隔；3 除地铁工程、水利水电工程和其他特殊工程中的地下消防水泵房可根据工程要求确定其设置楼层外，其他建筑中的消防水泵房不应设置在建筑的地下三层及以下楼层；4 消防水泵房的疏散门应直通室外或安全出口；5 消防水泵房的室内环境温度不应低于 5℃；6 消防水泵房应采取防水淹等的措施。 | 通用 | 消防水泵房分隔、设置楼层 | 强条一类 | 消防水泵房不得设于地下三层及以下；隔墙≥2.00h、楼板≥1.50h | 建筑专业 | 消防水泵房、防火分隔、设置楼层、耐火极限、防水淹措施
13 | GB 55037-2022 | 4.1.8 消防控制室的布置和防火分隔应符合下列规定：1 单独建造的消防控制室，耐火等级不应低于二级；2 附设在建筑内的消防控制室应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙和耐火极限不低于 1.50h 的楼板与其他部位分隔；3 消防控制室应位于建筑的首层或地下一层，疏散门应直通室外或安全出口；4 消防控制室的环境条件不应干扰或影响消防控制室内火灾报警与控制设备的正常运行；5 消防控制室内不应敷设或穿过与消防控制室无关的管线；6 消防控制室应采取防水淹、防潮、防啮齿动物等的措施。 | 住宅、办公、商业 | 消防控制室位置、防火分隔 | 强条一类 | 消防控制室仅限首层 / 地下一层；隔墙≥2.00h、楼板≥1.50h | 建筑专业 | 消防控制室、防火分隔、设置楼层、耐火极限、安全出口
14 | GB 55037-2022 | 4.3.2 住宅与非住宅功能合建的建筑应符合下列规定：1 除汽车库的疏散出口外，住宅部分与非住宅部分之间应采用耐火极限不低于 2.00h，且无开口的防火隔墙和耐火极限不低于 2.00h 的不燃性楼板完全分隔。2 住宅部分与非住宅部分的安全出口和疏散楼梯应分别独立设置。 | 住宅、商业 | 商住合建防火分隔、疏散 | 强条一类 | 商住分隔墙、楼板耐火极限≥2.00h；疏散楼梯、安全出口独立设置 | 建筑专业 | 商住合建、防火分隔、疏散楼梯、安全出口、耐火极限
15 | GB 55037-2022 | 4.3.4 儿童活动场所的布置应符合下列规定：1 不应布置在地下或半地下；2 对于一、二级耐火等级建筑，应布置在首层、二层或三层；3 对于三级耐火等级建筑，应布置在首层或二层；4 对于四级耐火等级建筑，应布置在首层。 | 住宅、商业、办公 | 儿童活动场所楼层限制 | 强条一类 | 儿童活动场所严禁设置在地下 / 半地下；一二级建筑仅限 1-3 层 | 建筑专业 | 儿童活动场所、楼层限制、地下建筑、耐火等级、安全疏散
16 | GB 55037-2022 | 4.3.7 歌舞娱乐放映游艺场所的布置和分隔应符合下列规定：1 应布置在地下一层及以上且埋深不大于 10m 的楼层；2 当布置在地下一层或地上四层及以上楼层时，每个房间的建筑面积不应大于 200㎡；3 房间之间应采用耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙分隔；4 与建筑的其他部位之间应采用防火门、耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙和耐火极限不低于 1.00h 的不燃性楼板分隔。 | 商业、办公 | 歌舞娱乐场所楼层、面积、分隔 | 强条一类 | 歌舞娱乐房间≤200㎡（地下 / 四层及以上）；隔墙≥2.00h | 建筑专业 | 歌舞娱乐场所、楼层限制、房间面积、防火分隔、耐火极限
17 | GB 55037-2022 | 5.1.2 地下、半地下建筑 (室) 的耐火等级应为一级。 | 通用 | 建筑耐火等级 | 强条一类 | 所有地下、半地下建筑耐火等级必须为一级 | 建筑专业 | 耐火等级、地下建筑、半地下建筑、一级耐火、建筑防火
18 | GB 55037-2022 | 5.1.3 建筑高度大于 100m 的工业与民用建筑楼板的耐火极限不应低于 2.00h。一级耐火等级工业与民用建筑的上人平屋顶，屋面板的耐火极限不应低于 1.50h；二级耐火等级工业与民用建筑的上人平屋顶，屋面板的耐火极限不应低于 1.00h。 | 住宅、办公、商业 | 楼板、屋面板耐火极限 | 强条一类 | 建筑高度＞100m 建筑楼板耐火极限≥2.00h | 建筑专业 | 耐火极限、楼板、屋面板、建筑高度、上人平屋顶
19 | GB 55037-2022 | 6.1.1 防火墙应直接设置在建筑的基础或具有相应耐火性能的框架、梁等承重结构上，并应从楼地面基层隔断至结构梁、楼板或屋面板的底面。防火墙与建筑外墙、屋顶相交处，防火墙上的门、窗等开口，应采取防止火灾蔓延至防火墙另一侧的措施。 | 通用 | 防火墙构造做法 | 强条一类 | 防火墙落地设置，从地面基层隔断至梁板底面，严禁中断 | 建筑专业 | 防火墙、承重结构、防火隔断、火灾蔓延、建筑基础
20 | GB 55037-2022 | 6.1.3 防火墙的耐火极限不应低于 3.00h。甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库内的防火墙，耐火极限不应低于 4.00h。 | 通用 | 防火墙耐火极限 | 强条一类 | 普通防火墙≥3.00h；甲乙类厂房、甲乙丙仓库防火墙≥4.00h | 建筑专业 | 防火墙、耐火极限、厂房仓库、甲乙类厂房、丙类仓库
21 | GB 55037-2022 | 6.2.4 建筑幕墙应在每层楼板外沿处采取防止火灾通过幕墙空腔等构造竖向蔓延的措施。 | 住宅、办公、商业 | 建筑幕墙防火封堵 | 强条二类 | 幕墙每层楼板外沿必须设置防火封堵，阻断竖向窜火 | 建筑专业 | 建筑幕墙、防火封堵、楼板外沿、火灾蔓延、竖向防火
22 | GB 55037-2022 | 6.3.1 电梯井应独立设置，电梯井内不应敷设或穿过可燃气体或甲、乙、丙类液体管道及与电梯运行无关的电线或电缆等。电梯层门的耐火完整性不应低于 2.00h。 | 住宅、办公、商业 | 电梯井设置、层门耐火 | 强条一类 | 电梯井独立设置；电梯层门耐火完整性≥2.00h | 建筑专业 | 电梯井、防火分隔、层门耐火、管道敷设、电梯运行
23 | GB 55037-2022 | 6.4.2 下列部位的门应为甲级防火门：1 设置在防火墙上的门、疏散走道在防火分区处设置的门；2 设置在耐火极限要求不低于 3.00h 的防火隔墙上的门；3 电梯间、疏散楼梯间与汽车库连通的门；4 室内开向避难走道前室的门、避难间的疏散门；5 多层乙类仓库和地下、半地下及多、高层丙类仓库中从库房通向疏散走道或疏散楼梯间的门。 | 通用 | 防火门选型 | 强条一类 | 防火墙、电梯间与车库连通门等部位必须采用甲级防火门 | 建筑专业 | 甲级防火门、防火墙、防火分区、疏散走道、安全出口
24 | GB 55037-2022 | 6.4.3 除建筑直通室外和屋面的门可采用普通门外，下列部位的门的耐火性能不应低于乙级防火门的要求，且其中建筑高度大于 100m 的建筑相应部位的门应为甲级防火门：1 甲、乙类厂房，多层丙类厂房，人员密集的公共建筑和其他高层工业与民用建筑中封闭楼梯间的门；2 防烟楼梯间及其前室的门；3 消防电梯前室或合用前室的门。 | 住宅、办公、商业 | 楼梯间、前室防火门选型 | 强条一类 | 防烟楼梯间、消防电梯前室门≥乙级防火门；＞100m 建筑为甲级 | 建筑专业 | 乙级防火门、楼梯间、前室、消防电梯、建筑高度
25 | GB 55037-2022 | 7.1.4 疏散出口门、室外疏散楼梯的净宽度均不应小于 0.80m；住宅建筑中直通室外地面的住宅户门的净宽度不应小于 0.80m，当住宅建筑高度不大于 18m 且一边设置栏杆时，室内疏散楼梯的净宽度不应小于 1.0m，其他住宅建筑室内疏散楼梯的净宽度不应小于 1.1m；疏散走道、首层疏散外门、公共建筑中的室内疏散楼梯的净宽度均不应小于 1.1m。 | 住宅、办公、商业 | 疏散门、楼梯、走道净宽 | 强条一类 | 公建楼梯 / 走道净宽≥1.1m；住宅楼梯≥1.1m（常规）；疏散门≥0.8m | 建筑专业 | 疏散宽度、疏散门、疏散楼梯、疏散走道、净宽要求
26 | GB 55037-2022 | 7.1.8 室内疏散楼梯间应符合下列规定：1 疏散楼梯间内不应设置烧水间、可燃材料储藏室、垃圾道及其他影响人员疏散的凸出物或障碍物。2 疏散楼梯间内不应设置或穿过甲、乙、丙类液体管道。3 在住宅建筑的疏散楼梯间内设置可燃气体管道和可燃气体计量表时，应采用敞开楼梯间，并应采取防止燃气泄漏的防护措施；其他建筑的疏散楼梯间及其前室内不应设置可燃或助燃气体管道。 | 住宅、办公、商业 | 楼梯间内部设置要求 | 强条一类 | 楼梯间内严禁设置可燃材料库房、甲乙丙类液体管道 | 建筑专业 | 疏散楼梯间、防火分隔、管道敷设、可燃气体、安全疏散
27 | GB 55037-2022 | 7.1.14 建筑高度大于 100m 的工业与民用建筑应设置避难层，且第一个避难层的楼面至消防车登高操作场地地面的高度不应大于 50m。 | 办公、商业、住宅 | 避难层设置、高度 | 强条一类 | 建筑高度＞100m 建筑必须设避难层；首个避难层距地面≤50m | 建筑专业 | 避难层、建筑高度、超高层建筑、救援场地、疏散避难
28 | GB 55037-2022 | 7.3.1 住宅建筑中符合下列条件之一的住宅单元，每层的安全出口不应少于 2 个：1 任一层建筑面积大于 650㎡的住宅单元；2 建筑高度大于 54m 的住宅单元；3 建筑高度不大于 27m，但任一户门至最近安全出口的疏散距离大于 15m 的住宅单元；4 建筑高度大于 27m、不大于 54m，但任一户门至最近安全出口的疏散距离大于 10m 的住宅单元。 | 住宅 | 住宅安全出口数量、疏散距离 | 强条一类 | ＞54m 住宅、单层＞650㎡住宅单元每层安全出口≥2 个 | 建筑专业 | 住宅建筑、安全出口、疏散距离、建筑高度、防火分区
29 | GB 55037-2022 | 7.4.1 公共建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层的安全出口不应少于 2 个。 | 办公、商业 | 公建安全出口数量 | 强条一类 | 公共建筑每个防火分区 / 楼层安全出口数量≥2 个 | 建筑专业 | 公共建筑、安全出口、防火分区、楼层设置、安全疏散
30 | GB 55037-2022 | 8.1.1 建筑应设置与其建筑高度 (埋深)、体积、面积、长度，火灾危险性，建筑附近的消防力量布置情况，环境条件等相适应的消防给水设施、灭火设施和器材。除地铁区间、综合管廊的燃气舱和住宅建筑套内可不配置灭火器外，建筑内应配置灭火器。 | 通用 | 灭火器、消防设施配置 | 强条二类 | 除特殊区域外，所有建筑室内必须配置灭火器 | 建筑专业 | 消防设施、灭火器材、灭火器配置、建筑防火、消防给水
31 | GB 50352-2019 | 第4.2.3条第5款 紧贴建筑基地边界建造的建筑物不得向相邻建筑基地方向开设洞口、门、废气排出口及雨水排泄口。 | 通用 | 建筑基地、边界、洞口设置 | 强条二类 | 紧贴基地边界的建筑物严禁向相邻基地开设洞口、门、排出口 | 建筑专业 | 建筑边界、基地红线、洞口设置、相邻建筑、排水排气
32 | GB 50352-2019 | 第4.3.1条 除骑楼、建筑连接体、地铁相关设施及连接城市的管线、管沟、管廊等市政公共设施以外，建筑物及其附属的下列设施不应突出道路红线或用地红线建造：1 地下设施，应包括支护桩、地下连续墙、地下室底板及其基础、化粪池、各类水池、处理池、沉淀池等构筑物及其他附属设施等；2 地上设施，应包括门廊、连廊、阳台、室外楼梯、凸窗、空调机位、雨篷、挑檐、装饰构架、固定遮阳板、台阶、坡道、花池、围墙、平台、散水明沟、地下室进风及排风口、地下室出入口、集水井、采光井、烟囱等。 | 通用 | 建筑突出物、红线控制 | 强条一类 | 除特殊市政设施外，建筑物及附属设施严禁突出道路红线、用地红线建造 | 建筑专业 | 建筑突出物、道路红线、用地红线、地下设施、地上设施
33 | GB 50352-2019 | 第5.2.2条第5款 尽端式道路长度大于120.0m时，应在尽端设置不小于12.0m×12.0m的回车场地。 | 通用 | 基地道路、回车场地 | 强条二类 | 尽端式道路长度＞120m时，必须设置≥12m×12m的回车场地 | 建筑专业 | 尽端式道路、回车场地、消防车道、基地道路
34 | GB 50352-2019 | 第5.3.1条第3款 场地设计标高不应低于城市的设计防洪、防水位标高；沿江、河、湖、海岸或受洪水、潮水泛滥威胁的地区，除设有可靠防洪堤、坝的城市、街区外，场地设计标高不应低于设计洪水位0.5m，否则应采取相应的防洪措施；有内威胁的用地应采取可靠的防、排内涝水措施，否则其场地设计标高不应低于内涝水位0.5m。 | 通用 | 场地设计、标高、防洪防涝 | 强条一类 | 场地设计标高必须≥城市设计防洪水位；无防洪堤时必须≥设计洪水位0.5m | 建筑专业 | 场地标高、防洪防涝、设计水位、场地设计、排水
35 | GB 50352-2019 | 第6.3.3条 建筑用房的室内净高应符合国家现行相关建筑设计标准的规定，地下室、局部夹层、走道等有人员正常活动的最低处净高不应小于2.0m。 | 通用 | 室内净高、地下室、走道 | 强条二类 | 地下室、夹层、走道等人员活动区域最低处净高必须≥2.0m | 建筑专业 | 室内净高、地下室、走道、夹层、建筑空间
36 | GB 50352-2019 | 第6.4.7条 地下室不应布置居室；当居室布置在半地下室时，必须采取满足采光、通风、日照、防潮、防霉及安全防护等要求的相关措施。 | 住宅、通用 | 地下室、半地下室、居室布置 | 强条一类 | 地下室严禁布置居室；半地下室布置居室必须采取采光、通风、防潮等防护措施 | 建筑专业 | 地下室、半地下室、居室、采光通风、防潮防霉
37 | GB 50352-2019 | 第6.5.2条第2款 避难层的净高不应低于2.0m。当避难层兼顾其他功能时，应根据功能空间的需要来确定净高。 | 通用 | 避难层、净高 | 强条二类 | 避难层净高必须≥2.0m | 建筑专业 | 避难层、净高、建筑空间、消防避难
38 | GB 50352-2019 | 第6.5.3条 有人员正常活动的架空层的净高不应低于2.0m。 | 通用 | 架空层、净高 | 强条二类 | 有人员活动的架空层净高必须≥2.0m | 建筑专业 | 架空层、净高、建筑空间、人员活动
39 | GB 50352-2019 | 第6.6.1条第2款 在食品加工与贮存、医药及其原材料生产与贮存、生活供水、电气、档案、文物等有严格卫生、安全要求房间的直接上层，不应布置厕所、卫生间、盥洗室、浴室等有水房间；在餐厅、医疗用房等有较高卫生要求用房的直接上层，应避免布置厕所、卫生间、盥洗室、浴室等有水房间，否则应采取同层排水和严格的防水措施。 | 通用 | 卫生间、厨房、有水房间布置、防水 | 强条一类 | 有严格卫生安全要求的房间上层严禁布置有水房间；高卫生要求房间上层布置有水房间必须采取同层排水和严格防水措施 | 建筑专业 | 有水房间、卫生间布置、防水、同层排水、卫生安全
40 | GB 50352-2019 | 第6.6.1条第3款 除本套住宅外，住宅卫生间不应布置在下层住户的卧室、起居室、厨房和餐厅的直接上层。 | 住宅 | 住宅卫生间布置、楼层关系 | 强条一类 | 住宅卫生间严禁布置在下层住户卧室、起居室、厨房、餐厅的直接上层 | 建筑专业 | 住宅卫生间、楼层布置、下层住户、居住空间、防水
41 | GB 50352-2019 | 第6.7.1条第1款 公共建筑室内外台阶踏步宽度不宜小于0.3m，踏步高度不宜大于0.15m，且不宜小于0.1m； | 通用 | 台阶、踏步尺寸 | 强条二类 | 公共建筑台阶踏步宽度必须≥0.3m，踏步高度必须≤0.15m且≥0.1m | 建筑专业 | 台阶、踏步尺寸、公共建筑、无障碍、人行交通
42 | GB 50352-2019 | 第6.7.2条第1款 室内坡道坡度不宜大于1:8，室外坡道坡度不宜大于1:10； | 通用 | 坡道、坡度控制 | 强条二类 | 室内坡道坡度必须≤1:8，室外坡道坡度必须≤1:10 | 建筑专业 | 坡道、坡度、室内外、无障碍、人行交通
43 | GB 50352-2019 | 第6.7.3条第2款 当临空高度在24.0m以下时，栏杆高度不应低于1.05m；当临空高度在24.0m及以上时，栏杆高度不应低于1.1m。上人屋面和交通、商业、旅馆、医院、学校等建筑临开敞中庭的栏杆高度不应小于1.2m。 | 通用 | 栏杆、临空防护、高度控制 | 强条一类 | 24m以下临空栏杆高度必须≥1.05m；24m及以上必须≥1.1m；上人屋面、开敞中庭栏杆必须≥1.2m | 建筑专业 | 栏杆高度、临空防护、上人屋面、中庭、建筑安全
44 | GB 50352-2019 | 第6.7.4条 住宅、托儿所、幼儿园、中小学及其他少年儿童专用活动场所的栏杆必须采取防止攀爬的构造。当采用垂直杆件做栏杆时，其杆件净间距不应大于0.11m。 | 住宅、教育、通用 | 儿童活动场所、栏杆、防攀爬、杆件间距 | 强条一类 | 儿童活动场所栏杆必须采取防攀爬构造；垂直杆件栏杆净间距必须≤0.11m | 建筑专业 | 儿童活动、栏杆、防攀爬、杆件间距、建筑安全
45 | GB 50352-2019 | 第6.8.3条 梯段净宽除应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016及国家现行相关专用建筑设计标准的规定外，供日常主要交通用的楼梯的梯段净宽应根据建筑物使用特征，按每股人流宽度为0.55m+(0~0.15)m的人流股数确定，并不应少于两股人流。(0~0.15)m为人流在行进中人体的摆幅，公共建筑人流众多的场所应取上限值。 | 通用 | 楼梯、梯段净宽、人流股数 | 强条二类 | 主要交通楼梯梯段净宽必须≥2股人流，每股人流宽度≥0.55m | 建筑专业 | 楼梯、梯段净宽、人流股数、公共建筑、疏散交通
46 | GB 50352-2019 | 第6.8.5条 每个梯段的踏步级数不应少于3级，且不应超过18级。 | 通用 | 楼梯、踏步级数 | 强条二类 | 楼梯梯段踏步级数必须≥3级且≤18级 | 建筑专业 | 楼梯、踏步级数、梯段、人行交通、安全疏散
47 | GB 50352-2019 | 第6.8.6条 楼梯平台上部及下部过道处的净高不应小于2.0m，梯段净高不应小于2.2m。注：梯段净高为自踏步前缘(包括每个梯段最低和最高一级踏步前缘线以外0.3m范围内)量至上方突出物不缘间的垂直高度。 | 通用 | 楼梯、平台净高、梯段净高 | 强条一类 | 楼梯平台过道处净高必须≥2.0m；梯段净高必须≥2.2m | 建筑专业 | 楼梯、平台净高、梯段净高、建筑空间、安全疏散
48 | GB 50352-2019 | 第6.8.8条 室内楼梯扶手高度自踏步前缘线量起不宜小于0.9m。楼梯水平栏杆或栏板长度大于0.5m时，其高度不应小于1.05m。 | 通用 | 楼梯、扶手高度、水平栏杆 | 强条二类 | 室内楼梯扶手高度必须≥0.9m；水平栏杆长度＞0.5m时高度必须≥1.05m | 建筑专业 | 楼梯、扶手高度、水平栏杆、建筑安全、人行交通
49 | GB 50352-2019 | 第6.8.10条 楼梯踏步的宽度和高度应符合表6.8.10的规定。 | 通用 | 楼梯、踏步尺寸、宽高比 | 强条二类 | 住宅楼梯踏步宽度必须≥0.26m，高度必须≤0.175m；公共建筑楼梯踏步宽度必须≥0.28m，高度必须≤0.16m | 建筑专业 | 楼梯、踏步尺寸、宽高比、住宅、公共建筑
50 | GB 50352-2019 | 第6.9.1条第1款 电梯不应作为安全出口； | 通用 | 电梯、安全出口、消防疏散 | 强条一类 | 电梯严禁作为安全出口使用 | 建筑专业 | 电梯、安全出口、消防疏散、建筑安全
51 | GB 50352-2019 | 第6.9.1条第3款 高层公共建筑和高层宿舍建筑的电梯台数不宜少于2台，12层及12层以上的住宅建筑的电梯台数不应少于2台，并应符合现行国家标准《住宅设计规范》GB 50096的规定； | 住宅、办公、商业、通用 | 电梯、台数设置、高层建筑 | 强条二类 | 12层及以上住宅建筑电梯台数必须≥2台；高层公共建筑、宿舍电梯台数必须≥2台 | 建筑专业 | 电梯、台数设置、高层建筑、住宅、公共建筑
52 | GB 50352-2019 | 第6.10.3条第1款 砌筑墙体应在室外地面以上、位于室内地面垫层处设置连续的水平防潮层；室内相邻地面有高差时，应在高差处墙身贴邻土壤一侧加设防潮层； | 通用 | 墙体、防潮层、防水构造 | 强条二类 | 砌筑墙体必须在室内地面垫层处设置连续水平防潮层；地面有高差处必须加设防潮层 | 建筑专业 | 墙体、防潮层、防水构造、砌筑墙体、建筑防潮
53 | GB 50352-2019 | 第6.10.5条第3款 变形缝不应穿过厕所、卫生间、盥洗室和浴室等用水的房间，也不应穿过配电间等严禁有漏水的房间。 | 通用 | 变形缝、防水、房间布置 | 强条一类 | 变形缝严禁穿过卫生间、浴室等有水房间，以及配电间等严禁漏水的房间 | 建筑专业 | 变形缝、防水、有水房间、配电间、建筑构造
54 | GB 50352-2019 | 第6.11.6条第3款 公共建筑临空外窗的窗台距楼地面净高不得低于0.8m，否则应设置防护设施，防护设施的高度由地面起算不应低于0.8m； | 通用 | 外窗、窗台高度、临空防护 | 强条二类 | 公共建筑临空外窗窗台净高必须≥0.8m，否则必须设置≥0.8m高的防护设施 | 建筑专业 | 外窗、窗台高度、临空防护、公共建筑、建筑安全
55 | GB 50352-2019 | 第6.11.6条第4款 居住建筑临空外窗的窗台距楼地面净高不得低于0.9m，否则应设置防护设施，防护设施的高度由地面起算不应低于0.9m； | 住宅 | 外窗、窗台高度、临空防护 | 强条二类 | 居住建筑临空外窗窗台净高必须≥0.9m，否则必须设置≥0.9m高的防护设施 | 建筑专业 | 外窗、窗台高度、临空防护、住宅建筑、建筑安全
56 | GB 50352-2019 | 第6.11.9条第4款 推拉门、旋转门、电动门、卷帘门、吊门、折叠门不应作为疏散门； | 通用 | 疏散门、门的类型、消防疏散 | 强条一类 | 推拉门、旋转门、电动门、卷帘门等严禁作为疏散门使用 | 建筑专业 | 疏散门、门的类型、消防疏散、建筑安全、安全出口
57 | GB 50352-2019 | 第6.13.3条 厕所、浴室、盥洗室等受水或非腐蚀性液体经常浸湿的楼地面应采取防水、防滑的构造措施，并设排水坡坡向地漏。有防水要求的楼地面应低于相邻楼地面15.0mm。经常有水流淌的楼地面应设置防水层，宜设门槛等挡水设施，且应有排水措施，其楼地面应采用不吸水、易冲洗、防滑的面层材料，并应设置防水隔离层。 | 通用 | 楼地面、防水、防滑、排水、卫生间 | 强条二类 | 有水房间楼地面必须采取防水防滑措施，设置排水坡；有防水要求的楼地面必须低于相邻地面15mm；经常有水的楼地面必须设置防水层 | 建筑专业 | 楼地面、防水、防滑、排水、卫生间、建筑构造
58 | GB 50352-2019 | 第6.14.2条第1款 屋面采用结构找坡时不应小于3%，采用建筑找坡时不应小于2%； | 通用 | 屋面、排水坡度、找坡方式 | 强条二类 | 屋面结构找坡坡度必须≥3%，建筑找坡坡度必须≥2% | 建筑专业 | 屋面、排水坡度、结构找坡、建筑找坡、防水排水
59 | GB 50352-2019 | 第6.16.1条 管道井、烟道和通风道应用非燃烧体材料制作，且应分别独立设置，不得共用。 | 通用 | 管道井、烟道、通风道、材料、独立设置 | 强条一类 | 管道井、烟道、通风道必须采用非燃烧体材料制作，必须分别独立设置，严禁共用 | 建筑专业 | 管道井、烟道、通风道、非燃烧体、独立设置、建筑防火
60 | GB 50352-2019 | 第7.2.2条第1款 生活、工作的房间的通风开口有效面积不应小于该房间地面面积的1/20； | 通用 | 自然通风、通风开口面积、房间通风 | 强条二类 | 生活、工作房间的通风开口有效面积必须≥房间地面面积的1/20 | 建筑专业 | 自然通风、通风开口、房间面积、建筑通风、室内环境
61 | GB 50763-2012 | 第3.3.2条 无障碍出入口应符合下列规定：1出入口的地面应平整、防滑；2室外地面滤水算子的孔洞宽度不应大于15mm；3同时设置台阶和升降平台的出入口宜只应用于受场地限制无法改造坡道的工程，并应符合本规范第3.7.3条的有关规定；4除平坡出入口外，在门完全开启的状态下，建筑物无障碍出入口的平台的净深度不应小于1.50m；5建筑物无障碍出入口的门厅、过厅如设置两道门，门扇同时开启时两道门的间距不应小于1.50m；6建筑物无障碍出入口的上方应设置雨棚。 | 通用 | 无障碍出入口 | 强条一类 | 平台净深度应≥1.50m；两道门同时开启时间距应≥1.50m；滤水算子孔洞宽度应≤15mm | 建筑专业 | 无障碍出入口、平台深度、门间距、雨棚、防滑地面
62 | GB 50763-2012 | 第3.4.2条 轮椅坡道的净宽度不应小于1.00m，无障碍出入口的轮椅坡道净宽度不应小于1.20m。 | 通用 | 轮椅坡道 | 强条一类 | 轮椅坡道净宽度应≥1.00m；无障碍出入口轮椅坡道净宽度应≥1.20m | 建筑专业 | 轮椅坡道、净宽度、无障碍出入口、坡道设计
63 | GB 50763-2012 | 第3.4.4条 轮椅坡道的最大高度和水平长度应符合表3.4.4的规定。坡度1:20 最大高度1.20m 水平长度24.00m；坡度1:16 最大高度0.90m 水平长度14.40m；坡度1:12 最大高度0.75m 水平长度9.00m；坡度1:10 最大高度0.60m 水平长度6.00m；坡度1:8 最大高度0.30m 水平长度2.40m。注，其他坡度可用插入法进行计算。 | 通用 | 轮椅坡道 | 强条一类 | 1:12坡度最大高度应≤0.75m；1:20坡度最大高度应≤1.20m；坡度越大最大高度限值越小 | 建筑专业 | 轮椅坡道、坡度、最大高度、水平长度、无障碍设计
64 | GB 50763-2012 | 第3.4.6条 轮椅坡道起点、终点和中间休息平台的水平长度不应小于1.50m。 | 通用 | 轮椅坡道 | 强条一类 | 轮椅坡道起点、终点、中间休息平台水平长度应≥1.50m | 建筑专业 | 轮椅坡道、休息平台、平台长度、无障碍设计
65 | GB 50763-2012 | 第3.5.1条 无障碍通道的宽度应符合下列规定：1室内走道不应小于1.20m，人流较多或较集中的大型公共建筑的室内走道宽度不宜小于1.80m；2室外通道不宜小于1.50m；3检票口、结算口轮椅通道不应小于900mm。 | 通用 | 无障碍通道 | 强条一类 | 室内无障碍走道净宽应≥1.20m；室外无障碍通道净宽应≥1.50m；轮椅通道净宽应≥900mm | 建筑专业 | 无障碍通道、走道宽度、净宽要求、室内外通道、轮椅通道
66 | GB 50763-2012 | 第3.5.3条 门的无障碍设计应符合下列规定：1不应采用力度大的弹簧门并不宜采用弹簧门、玻璃门；当采用玻璃门时，应有醒目的提示标志；2自动门开启后通行净宽度不应小于1.00m；3平开门、推拉门、折叠门开启后的通行净宽度不应小于800mm，有条件时，不宜小于900mm；4在门扇内外应留有直径不小于1.50m的轮椅回转空间；5在单扇平开门、推拉门、折叠门的门把手一侧的墙面，应设宽度不小于400mm的墙面；6平开门、推拉门、折叠门的门扇应设距地900mm的把手，宜设视线观察玻璃，并宜在距地350mm范围内安装护门板；7门槛高度及门内外地面高差不应大于15mm，并以斜面过渡；8无障碍通道上的门扇应便于开关；9宜与周围墙面有一定的色彩反差，方便识别。 | 通用 | 无障碍门设计 | 强条一类 | 平开门通行净宽应≥800mm；自动门通行净宽应≥1.00m；轮椅回转空间直径应≥1.50m；门槛高差应≤15mm；把手距地应为900mm | 建筑专业 | 无障碍门、通行净宽、轮椅回转、门槛高度、门把手、玻璃门
67 | GB 50763-2012 | 第3.6.1条 无障碍楼梯应符合下列规定：1宜采用直线形楼梯；2公共建筑楼梯的踏步宽度不应小于280mm，踏步高度不应大于160mm；3不应采用无踢面和直角形突缘的踏步；4宜在两侧均做扶手；5如采用栏杆式楼梯，在栏杆下方宜设置安全阻挡措施；6踏面应平整防滑或在踏面前缘设防滑条；7距踏步起点和终点250mm~300mm宜设提示盲道；8踏面和踢面的颜色宜有区分和对比；9楼梯上行及下行的第一阶宜在颜色或材质上与平台有明显区别。 | 通用 | 无障碍楼梯 | 强条一类 | 踏步宽度应≥280mm；踏步高度应≤160mm；不得采用无踢面和直角形突缘踏步；踏面应防滑 | 建筑专业 | 无障碍楼梯、踏步尺寸、防滑条、扶手、提示盲道、楼梯设计
68 | GB 50763-2012 | 第3.7.1条 无障碍电梯应符合下列规定：1电梯轿厢应设置扶手；2电梯轿厢门开启后的净宽度不应小于900mm；3电梯轿厢的最小规格应符合表3.7.1的规定；4电梯轿厢内的操纵按钮和应急呼叫按钮的高度应符合本规范第3.15节的有关规定；5电梯轿厢内的正面和侧面应设高不小于350mm的护板；6电梯轿厢内的顶部应设置照明设施，地面应平整、防滑；7电梯轿厢内的选层按钮应设盲文标识；8电梯的上下运行及到达应有清晰的语音提示。 | 通用 | 无障碍电梯 | 强条一类 | 轿厢门净宽应≥900mm；轿厢内应设扶手；护板高度应≥350mm；选层按钮应设盲文；运行及到达应有语音提示 | 建筑专业 | 无障碍电梯、轿厢尺寸、盲文按钮、语音提示、扶手、护板
69 | GB 50763-2012 | 第3.8.1条 扶手应符合下列规定：1坡道、台阶及楼梯两侧应设扶手，扶手的高度为900mm，扶手的起点和终点处应水平延伸不小于300mm的长度；2扶手内侧与墙面之间的净距不应小于40mm；3扶手应保持连贯，在起点、终点、转弯处不应有中断；4扶手的材质应选用防滑、热惰性指标好的材料；5扶手应安装牢固，应能承受身体的重量。 | 通用 | 无障碍扶手 | 强条一类 | 扶手高度应为900mm；起点终点水平延伸应≥300mm；与墙面净距应≥40mm；扶手应连贯无中断 | 建筑专业 | 无障碍扶手、扶手高度、水平延伸、墙面净距、防滑材质、安装牢固
70 | GB 50763-2012 | 第3.9.1条 公共厕所应设置无障碍厕位，无障碍厕位应符合下列规定：1无障碍厕位应设置在公共厕所的入口附近，方便到达；2无障碍厕位的门应向外开启，门扇开启后的通行净宽度不应小于900mm，门锁应采用内外均可开启的插销；3无障碍厕位的平面尺寸不应小于1.80m×1.40m；4厕位内应设坐便器，坐便器高度为450mm，两侧应设安全抓杆，抓杆高度为700mm，水平长度不小于600mm；5坐便器前方应留有不小于1.50m×1.50m的轮椅回转空间；6无障碍厕位内应设求助呼叫按钮，按钮距地面高度为400mm~500mm，应设盲文标识。 | 通用 | 公共厕所无障碍厕位 | 强条一类 | 厕位平面尺寸应≥1.80m×1.40m；门净宽应≥900mm；坐便器高度应为450mm；抓杆高度应为700mm；轮椅回转空间应≥1.50m×1.50m | 建筑专业 | 无障碍厕位、公共厕所、坐便器、安全抓杆、轮椅回转、呼叫按钮
71 | GB 50763-2012 | 第3.9.2条 公共厕所应设置无障碍洗手盆，无障碍洗手盆应符合下列规定：1洗手盆的高度为800mm，盆下净空高度不应小于650mm，净深不应小于300mm，方便乘轮椅者使用；2洗手盆的水龙头应采用杠杆式或感应式，方便操作；3洗手盆的上方应设镜子，镜子的下沿距地面高度不应大于900mm；4洗手盆的一侧应设安全抓杆，抓杆高度为900mm，水平长度不小于600mm。 | 通用 | 公共厕所无障碍洗手盆 | 强条一类 | 洗手盆高度应为800mm；盆下净空高度应≥650mm；镜子下沿距地应≤900mm；抓杆高度应为900mm | 建筑专业 | 无障碍洗手盆、公共厕所、洗手盆高度、盆下净空、安全抓杆、感应水龙头
72 | GB 50763-2012 | 第3.11.1条 无障碍客房应符合下列规定：1无障碍客房的出入口、通道、通信、家具和卫生间等均应设有无障碍设施，房间的空间尺度应方便行动障碍者安全活动；2无障碍客房的门应符合本规范第3.5.3条的规定；3无障碍客房的通道宽度不应小于1.20m；4无障碍客房的卫生间应符合本规范第3.9节的有关规定；5无障碍客房的床的高度为450mm，床的一侧应留有不小于1.20m的轮椅通行空间；6无障碍客房的家具应方便行动障碍者使用，衣柜的挂衣杆高度不应大于1.40m，层板高度不应大于1.20m；7无障碍客房内应设求助呼叫按钮，按钮距地面高度为400mm~500mm，应设盲文标识。 | 商业、办公、通用 | 无障碍客房 | 强条一类 | 客房通道宽度应≥1.20m；床高度应为450mm；床侧轮椅通行空间应≥1.20m；挂衣杆高度应≤1.40m | 建筑专业 | 无障碍客房、酒店客房、轮椅空间、床高度、无障碍卫生间、呼叫按钮
73 | GB 50763-2012 | 第3.12.1条 无障碍住房应符合下列规定：1无障碍住房的出入口、通道、通信、家具、厨房和卫生间等均应设有无障碍设施，房间的空间尺度应方便行动障碍者安全活动；2无障碍住房的门应符合本规范第3.5.3条的规定；3无障碍住房的通道宽度不应小于1.20m；4无障碍住房的卫生间应符合本规范第3.9节的有关规定；5无障碍住房的厨房应符合下列规定：厨房的通道宽度不应小于1.20m，操作台的高度为750mm~800mm，台下净空高度不应小于650mm，净深不应小于300mm，水龙头应采用杠杆式或感应式，橱柜的挂衣杆高度不应大于1.40m，层板高度不应大于1.20m；6无障碍住房的床的高度为450mm，床的一侧应留有不小于1.20m的轮椅通行空间；7无障碍住房内应设求助呼叫按钮，按钮距地面高度为400mm~500mm，应设盲文标识。 | 住宅 | 无障碍住房 | 强条一类 | 住房通道宽度应≥1.20m；厨房操作台高度应为750-800mm；台下净空高度应≥650mm；床高度应为450mm；床侧轮椅空间应≥1.20m | 建筑专业 | 无障碍住房、住宅设计、无障碍厨房、无障碍卫生间、轮椅空间、呼叫按钮
74 | GB 50763-2012 | 第3.13.1条 轮椅席位应符合下列规定：1在观众厅、报告厅、阅览室及教室等设有固定席位的场所内，应设置轮椅席位；2轮椅席位应设置在便于疏散的出入口附近，视线良好，不影响其他观众的通行和疏散；3每个轮椅席位的平面尺寸不应小于1.10m×0.80m；4轮椅席位的地面应平整、防滑，与相邻地面的高差不应大于15mm，并以斜面过渡；5轮椅席位的一侧应留有不小于1.20m的轮椅通行空间；6轮椅席位应设置可折叠的陪护席位，陪护席位的尺寸不应小于0.40m×0.80m。 | 办公、商业、通用 | 轮椅席位 | 强条一类 | 轮椅席位平面尺寸应≥1.10m×0.80m；轮椅通行空间应≥1.20m；地面高差应≤15mm | 建筑专业 | 轮椅席位、观众厅、报告厅、疏散出入口、陪护席位、无障碍设计
75 | GB 50763-2012 | 第3.14.1条 无障碍机动车停车位应符合下列规定：1建筑基地内的停车场应设置无障碍机动车停车位；2无障碍机动车停车位应设置在停车场的出入口附近，方便到达，通行路线应无障碍；3每个无障碍机动车停车位的平面尺寸不应小于2.40m×6.00m，停车位的一侧应留有不小于1.20m的轮椅通行空间；4无障碍机动车停车位的地面应平整、防滑，坡度不应大于1:50；5无障碍机动车停车位应设置无障碍标志，标志应符合本规范第3.16节的有关规定。 | 通用 | 无障碍机动车停车位 | 强条一类 | 停车位平面尺寸应≥2.40m×6.00m；轮椅通行空间应≥1.20m；地面坡度应≤1:50 | 建筑专业 | 无障碍停车位、机动车停车场、车位尺寸、轮椅通道、无障碍标志、停车设计
76 | GB 50763-2012 | 第3.15.1条 低位服务设施应符合下列规定：1建筑内的服务设施应设置低位服务设施，方便行动障碍者使用；2低位服务设施的高度应符合下列规定：售票口、结算口、服务台等的台面高度不应大于900mm，台下净空高度不应小于650mm，净深不应小于300mm；3低位服务设施的台面应平整、防滑，与相邻地面的高差不应大于15mm，并以斜面过渡；4低位服务设施的一侧应留有不小于1.20m的轮椅通行空间；5低位服务设施应设置盲文标识，标识应符合本规范第3.16节的有关规定。 | 办公、商业、通用 | 低位服务设施 | 强条一类 | 服务台面高度应≤900mm；台下净空高度应≥650mm；轮椅通行空间应≥1.20m；地面高差应≤15mm | 建筑专业 | 低位服务设施、服务台、售票口、结算口、轮椅空间、盲文标识
77 | GB 50763-2012 | 第7.4.1条 居住建筑应设置无障碍出入口，无障碍出入口应符合本规范第3.3节的有关规定。 | 住宅 | 居住建筑无障碍出入口 | 强条一类 | 居住建筑必须设置无障碍出入口，且应符合本规范第3.3节的全部要求 | 建筑专业 | 居住建筑、无障碍出入口、住宅设计、无障碍设计
78 | GB 50763-2012 | 第7.4.2条 居住建筑的无障碍电梯应符合本规范第3.7节的有关规定，十二层及十二层以上的住宅建筑，每栋楼设置电梯不应少于两台，其中应设置一台可容纳担架的电梯。 | 住宅 | 居住建筑无障碍电梯 | 强条一类 | 12层及以上住宅建筑每栋电梯数量应≥2台，其中必须设置1台可容纳担架的无障碍电梯 | 建筑专业 | 居住建筑、无障碍电梯、担架电梯、住宅楼层、电梯数量
79 | GB 50763-2012 | 第8.1.1条 公共建筑应设置无障碍出入口，无障碍出入口应符合本规范第3.3节的有关规定。 | 办公、商业、通用 | 公共建筑无障碍出入口 | 强条一类 | 公共建筑必须设置无障碍出入口，且应符合本规范第3.3节的全部要求 | 建筑专业 | 公共建筑、无障碍出入口、公建设计、无障碍设计
80 | GB 50763-2012 | 第8.1.2条 公共建筑的无障碍电梯应符合本规范第3.7节的有关规定，下列公共建筑应设置无障碍电梯：1四层及四层以上的办公建筑、科研建筑、司法建筑、教育建筑、医疗康复建筑、福利及特殊服务建筑、文化建筑、商业服务建筑、汽车客运站、公共停车场（库）等；2建筑高度大于24m的其他公共建筑。 | 办公、商业、通用 | 公共建筑无障碍电梯 | 强条一类 | 4层及以上公共建筑、建筑高度＞24m的公共建筑必须设置无障碍电梯，且应符合本规范第3.7节的全部要求 | 建筑专业 | 公共建筑、无障碍电梯、公建楼层、建筑高度、电梯设置
81 | GB 55009-2021 | 第1.0.2条 住宅项目建设、使用和维护必须遵守本规范。 | 住宅 | 规范执行范围 | 强条一类 | 所有住宅项目建设、使用和维护必须遵守本规范 | 建筑专业 | 住宅项目、规范执行、建设维护、强制要求
82 | GB 55009-2021 | 第2.1.1条 住宅项目选址应保障安全,并应符合下列规定:1 不得在有滑坡、泥石流、山洪等自然灾害威胁的地段进行建设;2 与危险化学品、易燃易爆品及辐射源等危险源的距离,应满足有关安全规定;3 存在噪声污染、光污染的地段,应采取相应的降低噪声污染和光污染的防护措施;4 土壤存在污染的地段,必须采取有效措施进行无害化处理,并达到居住用地土壤环境质量的要求。 | 住宅 | 项目选址、场地安全 | 强条一类 | 禁止在自然灾害威胁地段建设；与危险源距离需符合安全规定；污染土壤需无害化处理达标 | 建筑专业 | 项目选址、场地安全、自然灾害、危险源、土壤污染
83 | GB 55009-2021 | 第2.1.2条 住宅应有卧室、起居室、厨房和卫生间等基本功能空间。 | 住宅 | 套内功能空间配置 | 强条二类 | 每套住宅必须配置卧室、起居室、厨房、卫生间四大基本功能空间 | 建筑专业 | 套内空间、功能配置、卧室、起居室、厨卫
84 | GB 55009-2021 | 第2.2.2条 住宅建筑设计工作年限应符合表2.2.2的规定，其中结构设计工作年限不低于50年，屋面防水不低于20年，卫生间防水不低于15年，地下工程防水不低于建筑结构设计工作年限，管线工程不低于15年，公用设备不低于15年，户门及外窗不低于20年，外保温系统不低于25年。 | 住宅 | 设计工作年限、耐久性要求 | 强条二类 | 结构设计工作年限≥50年；屋面防水≥20年；卫生间防水≥15年；外保温系统≥25年 | 建筑专业 | 设计年限、耐久性、结构安全、防水工程、外保温
85 | GB 55009-2021 | 第3.1.2条 居住街坊用地与建筑控制指标应符合表3.1.2-1的规定；采用低层或多层高密度布局方式的居住街坊，其用地与建筑控制指标应符合表3.1.2-2的规定。 | 住宅 | 用地控制、规划指标 | 强条一类 | 居住街坊容积率、建筑密度、绿地率、建筑高度、人均住宅用地面积需符合规范对应限值 | 建筑专业 | 规划指标、容积率、建筑密度、绿地率、建筑高度
86 | GB 55009-2021 | 第3.1.3条 城镇住宅建筑的间距应符合表3.1.3的规定；对于特定情况，尚应符合下列规定：1 在原设计建筑外增加任何设施不应使相邻住宅原有日照标准降低，既有住宅建筑进行无障碍改造加装电梯除外；2 旧区改建项目内新建住宅建筑日照标准不应低于大寒日日照时数1h，且不应降低周边住宅、幼儿园等既有建筑的日照标准；当周边既有建筑原本不满足相关日照标准时，不应再降低其原有的日照水平。 | 住宅 | 建筑间距、日照标准 | 强条一类 | 住宅建筑间距需满足日照标准；旧区改建新建住宅大寒日日照≥1h；不得降低相邻建筑原有日照标准 | 建筑专业 | 建筑间距、日照标准、大寒日、旧区改建、相邻建筑
87 | GB 55009-2021 | 第3.2.1条 居住街坊内应规划设置集中绿地，并应符合下列规定：1 新区建设项目不应少于0.50m²/人；旧区改建项目不应少于0.35m²/人；2 宽度不应小于8m；3 在标准的建筑日照阴影线范围之外的绿地面积不应少于1/3，其中应设老年人、儿童活动场地。 | 住宅 | 集中绿地、景观配套 | 强条二类 | 新区集中绿地≥0.50㎡/人，旧区≥0.35㎡/人；绿地宽度≥8m；日照阴影外绿地面积≥1/3 | 建筑专业 | 集中绿地、景观配套、人均绿地、活动场地、日照阴影
88 | GB 55009-2021 | 第3.3.3条 城镇住宅项目应配建非机动车与机动车停车场所，并应符合下列要求：1 非机动车停车场所应位置合理、方便使用和管理；2 非机动车停车场所设置电动自行停放充电场所时，应设置专用充电配电箱，充电装置应具备定时充电、自动断电、过载保护、短路保护和漏电保护等功能；3 机动车停车场所应设无障碍车位，且不应少于总车位数的0.5%；4 机动车停车场所应具备新能源汽车充电设施安装条件。 | 住宅 | 停车配套、充电设施 | 强条二类 | 机动车无障碍车位占比≥总车位数的0.5%；电动车充电装置需具备多重安全保护功能；停车场需预留新能源充电安装条件 | 建筑专业 | 停车配套、无障碍车位、电动车充电、新能源汽车、安全保护
89 | GB 55009-2021 | 第4.1.1条 卧室的使用面积应符合下列规定：1 卧室使用面积不应小于6m²；2 兼起居的卧室使用面积不应小于9m²。 | 住宅 | 套内空间、卧室面积 | 强条二类 | 卧室使用面积≥6㎡；兼起居的卧室使用面积≥9㎡ | 建筑专业 | 卧室、使用面积、套内空间、功能布局
90 | GB 55009-2021 | 第4.1.2条 厨房的使用面积不应小于3.5m²。当套型内无封闭的厨房，仅设置炊事空间时，炊事空间使用面积不应小于2m²。 | 住宅 | 套内空间、厨房面积 | 强条二类 | 封闭厨房使用面积≥3.5㎡；开敞炊事空间使用面积≥2㎡ | 建筑专业 | 厨房、使用面积、套内空间、炊事空间
91 | GB 55009-2021 | 第4.1.3条 每套住宅应至少配置便器、洗浴器、洗面器等卫生设备。当便器、洗浴器、洗面器集中设置在同一卫生间时，其使用面积不应小于2.2m²。 | 住宅 | 套内空间、卫生间配置 | 强条二类 | 每套住宅至少配置便器、洗浴器、洗面器；三功能集中卫生间使用面积≥2.2㎡ | 建筑专业 | 卫生间、卫生设备、使用面积、套内配置
92 | GB 55009-2021 | 第4.1.4条 厨房、卫生间的室内净高不应低于2.20m。 | 住宅 | 室内净高、厨卫空间 | 强条二类 | 厨房、卫生间室内净高≥2.20m | 建筑专业 | 室内净高、厨房、卫生间、竖向空间
93 | GB 55009-2021 | 第4.1.5条 卧室、起居室(厅)的室内净高不应低于2.60m，局部净高不应低于2.20m，局部净高的面积不应大于室内使用面积的1/3。住宅利用坡屋顶内空间作卧室、起居室时，室内净高不低于2.20m的使用面积不应小于室内使用面积的1/2。 | 住宅 | 室内净高、起居空间 | 强条二类 | 卧室、起居室室内净高≥2.60m；局部净高≥2.20m且面积≤1/3；坡屋顶空间净高≥2.20m的面积≥1/2 | 建筑专业 | 室内净高、卧室、起居室、坡屋顶、竖向空间
94 | GB 55009-2021 | 第4.1.6条 卧室、起居室、厨房不应布置在地下室；当布置在半地下室时，应符合本规范对采光、通风、日照、防潮、排水及安全防护等相关规定。 | 住宅 | 空间布局、地下室使用 | 强条一类 | 卧室、起居室、厨房严禁布置在地下室；半地下室布置需满足采光、通风、防潮等安全要求 | 建筑专业 | 空间布局、地下室、半地下室、采光通风、安全防护
95 | GB 55009-2021 | 第4.1.8条 卫生间不应直接布置在下层住户的卧室、起居室、厨房和餐厅的上层。 | 住宅 | 空间布局、卫生间布置 | 强条一类 | 卫生间不得直接布置在下层住户的卧室、起居室、厨房、餐厅的上层 | 建筑专业 | 卫生间布置、空间布局、上下层、功能分区、防水防噪
96 | GB 55009-2021 | 第4.1.9条 卫生间的楼地面和墙面应设置防水层，淋浴区墙面防水层翻起高度不应小于2.00m，洗面器处墙面防水层翻起高度不应小于1.20m，其他墙面防水层翻起高度不应小于0.25m；卫生间楼地面应设排水坡坡向地漏，门洞口处应有阻止积水外溢的措施。 | 住宅 | 防水构造、卫生间设计 | 强条一类 | 卫生间楼地面、墙面必须设防水层；淋浴区墙面防水翻起≥2.00m，洗面器处≥1.20m，其他区域≥0.25m；地面需设排水坡，门洞口需设挡水措施 | 建筑专业 | 防水构造、卫生间、防水层、防水翻起、排水设计
97 | GB 55009-2021 | 第4.1.13条 套内入口处过道净宽不应小于1.20m；通往卧室、起居室的过道净宽不应小于1.00m；通往厨房、卫生间、贮藏室的过道净宽不应小于0.90m。 | 住宅 | 套内交通、过道净宽 | 强条二类 | 套内入口过道净宽≥1.20m；通往卧室、起居室的过道净宽≥1.00m；通往厨卫、贮藏室的过道净宽≥0.90m | 建筑专业 | 套内交通、过道净宽、功能布局、疏散通行
98 | GB 55009-2021 | 第4.1.14条 户门应采用具备防盗、隔音功能的防护门。向外开启的户门不应妨碍公共交通及相邻户门开启。 | 住宅 | 户门设计、安全防护 | 强条二类 | 户门必须具备防盗、隔音功能；外开户门不得妨碍公共交通及相邻户门开启 | 建筑专业 | 户门、防盗隔音、安全防护、公共交通、相邻户门
99 | GB 55009-2021 | 第2.3.3条 严禁未经设计审核和有关部门批准擅自改动承重结构、主要使用功能或建筑外观。 | 住宅 | 结构安全、使用维护 | 强条一类 | 严禁未经审批擅自改动承重结构、主要使用功能、建筑外观 | 建筑专业 | 结构安全、承重结构、使用功能、建筑外观、审批要求
100 | GB 55009-2021 | 第3.2.3条 城镇住宅建筑室外场地地面设计坡度不应小于0.2%；当自然坡度大于8.0%时，应采用台地式布局方式，并应符合下列规定：1 台地之间应设护坡或挡土墙等支挡结构；2 相邻台地高差大于1.5m时，其上缘与建筑物的水平净距不应小于3.0m，下缘与建筑物的水平净距不应小于2.0m。 | 住宅 | 场地设计、竖向设计 | 强条二类 | 室外场地地面设计坡度≥0.2%；自然坡度＞8.0%需采用台地式布局；台地高差＞1.5m时，上缘距建筑≥3.0m，下缘≥2.0m | 建筑专业 | 场地设计、竖向设计、地面坡度、台地布局、支挡结构
101 | GB 55008-2021 | 第2.0.2条 结构混凝土强度等级的选用应满足工程结构的承载力、刚度及耐久性需求。对设计工作年限为50年的混凝土结构，结构混凝土的强度等级尚应符合下列规定;对设计工作年限大于50年的混凝土结构，结构混凝土的最低强度等级应比下列规定提高。1素混凝土结构构件的混凝土强度等级不应低于C20;钢筋混凝土结构构件的混凝土强度等级不应低于C25;预应力混凝土楼板结构的混凝土强度等级不应低于C30，其他预应力混凝土结构构件的混凝土强度等级不应低于C40;钢-混凝土组合结构构件的混凝土强度等级不应低于C30。2 承受重复荷载作用的钢筋混凝土结构构件，混凝土强度等级不应低于C30。3抗震等级不低于二级的钢筋混凝土结构构件，混凝土强度等级不应低于C30。4采用500MPa及以上等级钢筋的钢筋混凝土结构构件，混凝土强度等级不应低于C30。 | 通用 | 材料强度、混凝土等级 | 强条一类 | 素混凝土强度≥C20；钢筋混凝土强度≥C25；预应力楼板≥C30；其他预应力构件≥C40；钢-混凝土组合≥C30；重复荷载/二级抗震/500MPa级钢筋构件≥C30 | 结构专业 | 混凝土强度、强度等级、最低要求、结构构件、耐久性
102 | GB 55008-2021 | 第3.2.3条 对按一、二、三级抗震等级设计的房屋建筑框架和斜撑构件，其纵向受力普通钢筋性能应符合下列规定:1抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;2屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.30;3最大力总延伸率实测值不应小于9%。 | 住宅、办公、商业 | 抗震设计、钢筋性能 | 强条一类 | 钢筋抗拉/屈服强度比≥1.25；屈服强度实测/标准比≤1.30；最大力总延伸率≥9% | 结构专业 | 抗震钢筋、强度比、延伸率、框架构件、斜撑构件
103 | GB 55008-2021 | 第4.1.1条 混凝土结构应进行下列作用及作用效应计算:1应计算重力荷载、风荷载及地震作用及其效应;2当温度变化对结构性能影响不能忽略时，应计算温度作用及作用效应;3当收缩、徐变对结构性能影响不能忽略时，应计算混凝土收缩、徐变对结构性能的影响;4当建设项目要求考虑偶然作用时，应按要求计算偶然作用及其作用效应;5直接承受动力及冲击荷载作用的结构或结构构件应考虑结构动力效应;6预制混凝土构件的制作、运输、吊装及安装过程中应考虑相应的结构动力效应。 | 通用 | 结构分析、荷载计算 | 强条一类 | 必须计算重力、风、地震作用效应；温度/收缩徐变/偶然/动力荷载按要求计算 | 结构专业 | 荷载计算、作用效应、结构分析、地震作用、动力荷载
104 | GB 55008-2021 | 第4.2.2条 混凝土结构体系设计应符合下列规定:1不应采用混凝土结构构件与砌体结构构件混合承重的结构体系;2房屋建筑结构应采用双向抗侧力结构体系;3抗震设防烈度为9度的高层建筑，不应采用带转换层的结构、带加强层的结构、错层结构和连体结构。 | 住宅、办公、商业 | 结构体系、抗震设计 | 强条一类 | 禁止混凝土与砌体混合承重结构；房屋建筑应采用双向抗侧力体系；9度抗震高层建筑禁止带转换层/加强层/错层/连体结构 | 结构专业 | 结构体系、混合承重、抗侧力结构、抗震设防、高层建筑
105 | GB 55008-2021 | 第4.4.1条 混凝土结构构件应根据受力状况分别进行正截面、斜截面、扭曲截面、受冲切和局部受压承载力计算;对于承受动力循环作用的混凝土结构或构件，尚应进行构件的疲劳承载力验算。 | 通用 | 构件设计、承载力计算 | 强条一类 | 必须进行正/斜/扭曲/冲切/局部受压承载力计算；动力循环构件需验算疲劳承载力 | 结构专业 | 承载力计算、正截面、斜截面、冲切、疲劳验算
106 | GB 55008-2021 | 第4.4.4条 混凝土结构构件的最小截面尺寸应符合下列规定:1矩形截面框架梁的截面宽度不应小于200mm;2矩形截面框架柱的边长不应小于300mm，圆形截面柱的直径不应小于350mm;3高层建筑剪力墙的截面厚度不应小于160mm，多层建筑剪力墙的截面厚度不应小于140mm;4现浇钢筋混凝土实心楼板的厚度不应小于80mm，现浇空心楼板的顶板、底板厚度均不应小于50mm;5预制钢筋混凝土实心叠合楼板的预制底板及后浇混凝土厚度均不应小于50mm。 | 住宅、办公、商业 | 构件尺寸、截面设计 | 强条一类 | 框架梁宽≥200mm；框架柱边长≥300mm/圆柱直径≥350mm；高层剪力墙厚≥160mm/多层≥140mm；现浇实心板厚≥80mm；空心板顶底板厚≥50mm；叠合板预制底板及后浇层厚≥50mm | 结构专业 | 截面尺寸、最小厚度、框架梁、框架柱、剪力墙、楼板
107 | GB 55008-2021 | 第4.4.5条 混凝土结构中普通钢筋、预应力筋应采取可靠的锚固措施。普通钢筋锚固长度取值应符合下列规定:1受拉钢筋锚固长度应根据钢筋的直径、钢筋及混凝土抗拉强度、钢筋的外形、钢筋锚固端的形式、结构或结构构件的抗震等级进行计算;2受拉钢筋锚固长度不应小于200mm;3对受压钢筋，当充分利用其抗压强度并需锚固时，其锚固长度不应小于受拉钢筋锚固长度的70%。 | 通用 | 钢筋锚固、构造设计 | 强条一类 | 受拉钢筋锚固长度≥200mm；受压钢筋锚固长度≥受拉锚固长度的70% | 结构专业 | 钢筋锚固、锚固长度、受拉钢筋、受压钢筋、构造要求
108 | GB 55008-2021 | 第4.4.6条 除本规范另有规定外，钢筋混凝土结构构件中纵向受力普通钢筋的配筋率不应小于表4.4.6的规定值，并应符合下列规定:1当采用C60以上强度等级的混凝土时，受压构件全部纵向普通钢筋最小配筋率应按表中的规定值增加0.10%采用;2除悬臂板、柱支承板之外的板类受弯构件，当纵向受拉钢筋采用强度等级500MPa的钢筋时，其最小配筋率应允许采用0.15%和0.45ft/fy中的较大值;3对于卧置于地基上的钢筋混凝土板，板中受拉普通钢筋的最小配筋率不应小于0.15%。表4.4.6纵向受力普通钢筋的最小配筋率(%):受压构件全部纵向钢筋:强度等级400MPa为0.50，强度等级300MPa为0.60；侧纵向钢筋0.20；受弯构件、偏心受拉、轴心受拉构件一侧的受拉钢筋为0.20和45ft/fy中的较大值。 | 通用 | 配筋设计、最小配筋率 | 强条一类 | 受压构件全部纵向钢筋最小配筋率≥0.50%（400MPa级）/0.60%（300MPa级）；受弯构件受拉钢筋最小配筋率≥0.20%和0.45ft/fy的较大值；地基上板受拉钢筋最小配筋率≥0.15% | 结构专业 | 最小配筋率、纵向钢筋、受弯构件、受压构件、配筋设计
109 | GB 55008-2021 | 第4.4.7条 混凝土房屋建筑结构中剪力墙的最小配筋率及构造尚应符合下列规定:1剪力墙的竖向和水平分布钢筋的配筋率，一、二、三级抗震等级时均不应小于0.25%，四级时不应小于0.20%。2高层房屋建筑框架-剪力墙结构、板柱-剪力墙结构、筒体结构中，剪力墙的竖向、水平向分布钢筋的配筋率均不应小于0.25%，并应至少双排布置，各排分布钢筋之间应设置拉筋，拉筋的直径不应小于6mm，间距不应大于600mm。3房屋高度不大于10m且不超过三层的混凝土剪力墙结构，剪力墙分布钢筋的最小配筋率应允许适当降低，但不应小于0.15%。4部分框支剪力墙结构房屋建筑中，剪力墙底部加强部位墙体的水平和竖向分布钢筋的最小配筋率均不应小于0.30%，钢筋间距不应大于200mm，钢筋直径不应小于8mm。 | 住宅、办公、商业 | 剪力墙设计、配筋率、抗震构造 | 强条一类 | 一/二/三级抗震剪力墙分布筋配筋率≥0.25%，四级≥0.20%；高层框剪/板柱-剪力墙/筒体结构剪力墙分布筋≥0.25%，拉筋直径≥6mm、间距≤600mm；底部加强部位剪力墙分布筋≥0.30%，间距≤200mm、直径≥8mm | 结构专业 | 剪力墙、分布钢筋、配筋率、抗震等级、拉筋、底部加强区
110 | GB 55008-2021 | 第4.4.8条 房屋建筑混凝土框架梁设计应符合下列规定:1计入受压钢筋作用的梁端截面混凝土受压区高度与有效高度之比值，一级不应大于0.25，二级、三级不应大于0.35;2纵向受拉钢筋的最小配筋率不应小于表4.4.8-1规定的数值。3梁端截面的底面和顶面纵向钢筋截面面积的比值，除按计算确定外，一级不应小于0.5，二级、三级不应小于0.3。4梁端箍筋的加密区长度、箍筋最大间距和最小直径应符合表4.4.8-2的要求;一级、二级抗震等级框架梁，当箍筋直径大于12mm、肢数不少于4肢且肢距不大于150mm时，箍筋加密区最大间距应允许放宽到不大于150mm。表4.4.8-2梁端箍筋加密区的长度、箍筋最大间距和最小直径:一级抗震等级加密区长度取1.5hb、500mm的较大值，箍筋最大间距取hb/4、8d、150mm的最小值，最小直径10mm；二级抗震等级加密区长度取1.5hb、500mm的较大值，箍筋最大间距取hb/4、8d、150mm的最小值，最小直径8mm；三、四级抗震等级加密区长度取1.5hb、500mm的较大值，箍筋最大间距取hb/4、8d、150mm的最小值，最小直径8mm。 | 住宅、办公、商业 | 框架梁设计、抗震构造、配筋设计 | 强条一类 | 一级抗震梁端受压区高度比≤0.25，二/三级≤0.35；一级抗震梁端上下钢筋面积比≥0.5，二/三级≥0.3；一级抗震梁端箍筋最小直径10mm，二/三/四级8mm；加密区长度≥1.5hb、500mm | 结构专业 | 框架梁、抗震设计、受压区高度、钢筋面积比、箍筋加密区
111 | GB 55008-2021 | 第4.4.9条 混凝土柱纵向钢筋和箍筋配置应符合下列规定:1柱全部纵向普通钢筋的配筋率不应小于表4.4.9-1的规定，且柱截面每一侧纵向普通钢筋配筋率不应小于0.20%;当柱的混凝土强度等级为C60以上时，应按表中规定值增加0.10%采用;当采用400MPa级纵向受力钢筋时，应按表中规定值增加0.05%采用。表4.4.9-1柱纵向受力钢筋最小配筋率(%):中柱、边柱一级0.90(1.00)，二级0.70(0.80)，三级0.60(0.70)，四级0.50(0.60)；角柱、框支柱一级1.10，二级0.90，三级0.80，四级0.70。2柱箍筋在规定的范围内应加密。且加密区的箍筋间距和直径应符合下列规定:1)箍筋加密区的箍筋最大间距和最小直径应按表4.4.9-2采用。表4.4.9-2 柱箍筋加密区的箍筋最大间距和最小直径:一级抗震等级箍筋最大间距6d和100的较小值，最小直径10mm；二级抗震等级箍筋最大间距8d和100的较小值，最小直径8mm；三级、四级抗震等级箍筋最大间距8d和150(柱根100)的较小值，最小直径8mm。2)一级框架柱的箍筋直径大于12mm且箍筋肢距不大于150mm及二级框架柱箍筋直径不小于10mm且肢距不大于200mm时，除柱根外加密区箍筋最大间距应允许采用150mm;三级、四级框架柱的截面尺寸不大于400mm时，箍筋最小直径应允许采用6mm。3)剪跨比不大于2的柱，箍筋应全高加密，且箍筋间距不应大于100mm。 | 住宅、办公、商业 | 框架柱设计、配筋率、抗震构造 | 强条一类 | 柱每侧纵向钢筋配筋率≥0.20%；一级抗震柱箍筋最小直径10mm，最大间距≤6d、100mm；二级抗震柱箍筋最小直径8mm，最大间距≤8d、100mm；剪跨比≤2的柱全高加密，间距≤100mm | 结构专业 | 框架柱、纵向钢筋、配筋率、箍筋加密、抗震等级、剪跨比
112 | GB 55008-2021 | 第4.4.10条 混凝土转换梁设计应符合下列规定:1转换梁上、下部纵向钢筋的最小配筋率，特一级、一级和二级分别不应小于0.60%、0.50%和0.40%，其他情况不应小于0.30%。2离柱边1.5倍梁截面高度范围内的梁箍筋应加密，加密区箍筋直径不应小于10mm，间距不应大于100mm。加密区箍筋的最小面积配筋率，特一级、一级和二级分别不应小于1.3ft/fyv、1.2ft/fyv和1.1ft/fyv，其他情况不应小于0.9ft/fyv。3偏心受拉的转换梁的支座上部纵向钢筋至少应有50%沿梁全长贯通，下部纵向钢筋应全部直通到柱内;沿梁腹板高度应配置间距不大于200mm、直径不小于16mm的腰筋。 | 住宅、办公、商业 | 转换梁设计、配筋率、抗震构造 | 强条一类 | 一级抗震转换梁纵筋最小配筋率≥0.50%，二级≥0.40%；转换梁端加密区箍筋直径≥10mm，间距≤100mm；偏心受拉转换梁支座上部纵筋≥50%全长贯通，腰筋直径≥16mm、间距≤200mm | 结构专业 | 转换梁、纵向钢筋、配筋率、箍筋加密、腰筋、抗震设计
113 | GB 55008-2021 | 第4.4.11条 混凝土转换柱设计应符合下列规定:1转换柱箍筋应采用复合螺旋箍或井字复合箍，并应沿柱全高加密，箍筋直径不应小于10mm，箍筋间距不应大于100mm和6倍纵向钢筋直径的较小值;2转换柱的箍筋配箍特征值应比普通框架柱要求的数值增加0.02采用，且箍筋体积配箍率不应小于1.50%。 | 住宅、办公、商业 | 转换柱设计、抗震构造、配箍率 | 强条一类 | 转换柱箍筋全高加密，直径≥10mm，间距≤100mm、6d；配箍特征值比普通柱增加0.02，体积配箍率≥1.50% | 结构专业 | 转换柱、箍筋加密、配箍率、体积配箍率、抗震设计
114 | GB 55008-2021 | 第5.1.2条 材料、构配件、器具和半成品应进行进场验收、合格后方可使用。 | 通用 | 施工验收、材料进场 | 强条二类 | 材料、构配件等必须进场验收合格后方可使用 | 结构专业、施工专业 | 进场验收、材料、构配件、施工验收、合格使用
115 | GB 55008-2021 | 第5.1.3条 应对隐蔽工程进行验收并做好记录。 | 通用 | 施工验收、隐蔽工程 | 强条二类 | 隐蔽工程必须验收并做好记录 | 结构专业、施工专业 | 隐蔽工程、验收记录、施工验收、质量管控
116 | GB 55008-2021 | 第5.1.4条 模板拆除、预制构件起吊、预应力筋张拉和放张时，同条件养护的混凝土试件应达到规定强度。 | 通用 | 施工管控、混凝土强度 | 强条二类 | 模板拆除、构件起吊、预应力张拉/放张时，混凝土同条件试件必须达到规定强度 | 结构专业、施工专业 | 混凝土强度、同条件养护、模板拆除、预应力张拉、施工管控
117 | GB 55008-2021 | 第5.3.1条 钢筋机械连接或焊接连接接头试件应从完成的实体中截取，并应按规定进行性能检验。 | 通用 | 钢筋工程、接头检验 | 强条二类 | 钢筋机械/焊接接头试件必须从实体中截取，并按规定进行性能检验 | 结构专业、施工专业 | 钢筋连接、机械连接、焊接接头、性能检验、实体取样
118 | GB 55008-2021 | 第5.4.1条 混凝土运输、输送、浇筑过程中严禁加水;运输、输送、浇筑过程中散落的混凝土严禁用于结构浇筑。 | 通用 | 混凝土工程、施工管控 | 强条一类 | 混凝土运输、输送、浇筑过程严禁加水；散落混凝土严禁用于结构浇筑 | 结构专业、施工专业 | 混凝土浇筑、严禁加水、散落混凝土、施工管控、结构安全
119 | GB 55008-2021 | 第5.4.2条 应对结构混凝土强度等级进行检验评定，试件应在浇筑地点随机抽取。 | 通用 | 混凝土工程、强度检验 | 强条二类 | 结构混凝土强度必须检验评定，试件应在浇筑地点随机抽取 | 结构专业、施工专业 | 混凝土强度、检验评定、随机取样、试件、施工验收
120 | GB 55008-2021 | 第5.5.1条 预制构件连接应符合设计要求，并应符合下列规定:1 套筒灌浆连接接头应进行工艺检验和现场平行加工试件性能检验;灌浆应饱满密实。2浆锚搭接连接的钢筋搭接长度应符合设计要求，灌浆应饱满密实。3螺栓连接应进行工艺检验和安装质量检验。4钢筋机械连接应制作平行加工试件，并进行性能检验。 | 住宅、办公、商业 | 装配式结构、构件连接 | 强条一类 | 预制构件连接必须符合设计要求；套筒灌浆连接必须做工艺检验和现场试件检验，灌浆饱满密实；浆锚搭接长度符合设计要求，灌浆饱满密实 | 结构专业、施工专业 | 装配式结构、预制构件、套筒灌浆、连接检验、灌浆密实
121 | GB 55001-2021 | 第2.1.1条 结构在设计工作年限内,必须符合下列规定:1 应能够承受在正常施工和正常使用期间预期可能出现的各种作用;2 应保障结构和结构构件的预定使用要求;3 应保障足够的耐久性要求。 | 通用 | 结构安全、适用性、耐久性 | 强条一类 | 结构设计工作年限内需满足承载力、使用要求、耐久性三项基本要求 | 结构专业 | 结构设计、设计工作年限、承载力、耐久性、适用性
122 | GB 55001-2021 | 第2.1.2条 结构体系应具有合理的传力路径, 能够将结构可能承受的各种作用从作用点传递到抗力构件。 | 通用 | 结构体系、传力路径 | 强条一类 | 结构体系必须具备合理传力路径，实现作用从作用点到抗力构件的传递 | 结构专业 | 结构体系、传力路径、抗力构件、作用传递
123 | GB 55001-2021 | 第2.1.3条 当发生可能遭遇的爆炸、撞击、 罕遇地震等偶然事件及人为失误时, 结构应保持整体稳固性,不应出现与起因不相称的破坏后果。当发生火灾时,结构应能在规定的时间内保持承载力和整体稳固性。 | 通用 | 结构整体稳固性、偶然作用、防火 | 强条一类 | 偶然事件/人为失误下结构需保持整体稳固性；火灾时需在规定时间内保持承载力和整体稳固性 | 结构专业 | 整体稳固性、偶然作用、火灾、承载力、结构安全
124 | GB 55001-2021 | 第2.1.7条 结构应按设计规定的用途使用,并应定期检查结构状况, 进行必要的维护和维修。 严禁下列影响结构使用安全的行为:1 未经技术鉴定或设计许可,擅自改变结构用途和使用环境;2 损坏或者擅自变动结构体系及抗震设施;3 擅自增加结构使用荷载;4 损坏地基基础;5 违规存放爆炸性、毒害性、放射性、腐蚀性等危险物品;6 影响毗邻结构使用安全的结构改造与施工。 | 通用 | 结构使用、结构改造、荷载管理 | 强条一类 | 严禁擅自改变结构用途、变动结构体系、增加使用荷载、损坏地基基础等6类危害结构安全的行为 | 结构专业 | 结构使用、结构改造、荷载、地基基础、结构安全
125 | GB 55001-2021 | 第2.2.1条 结构设计时,应根据结构破坏可能产生后果的严重性, 采用不同的安全等级。结构安全等级的划分应符合表2.2.1的规定。 结构及其部件的安全等级不得低于三级。 | 通用 | 结构安全等级 | 强条二类 | 结构安全等级按破坏后果分为一级、二级、三级，结构及其部件安全等级不得低于三级 | 结构专业 | 安全等级、结构破坏、三级安全等级、结构设计
126 | GB 55001-2021 | 第2.2.2条 结构设计时, 应根据工程的使用功能、 建造和使用维护成本以及环境影响等因素规定设计工作年限,并应符合下列规定:1 房屋建筑的结构设计工作年限不应低于表2.2.2-1的规定;2 公路工程的结构设计工作年限不应低于表2.2.2-2的规定;3 永久性港口建筑物的结构设计工作年限不应低于50年。 | 通用 | 设计工作年限 | 强条二类 | 房屋建筑设计工作年限：临时性5年、普通50年、特别重要100年；港口永久性建筑≥50年 | 结构专业 | 设计工作年限、房屋建筑、港口工程、设计使用年限
127 | GB 55001-2021 | 第3.1.1条 涉及人身安全以及结构安全的极限状态应作为承载能力极限状态。 当结构或结构构件出现下列状态之一时,应认为超过了承载能力极限状态:1 结构构件或连接因超过材料强度而破坏,或因过度变形而不适于继续承载;2 整个结构或其一部分作为刚体失去平衡;3 结构转变为机动体系;4 结构或结构构件丧失稳定;5 结构因局部破坏而发生连续倒塌;6 地基丧失承载力而破坏;7 结构或结构构件发生疲劳破坏。 | 通用 | 承载能力极限状态 | 强条一类 | 明确7类承载能力极限状态判定标准，涵盖构件破坏、结构失稳、连续倒塌、地基破坏等 | 结构专业 | 承载能力极限状态、结构破坏、失稳、连续倒塌、地基承载力
128 | GB 55001-2021 | 第3.1.2条 涉及结构或结构单元的正常使用功能、人员舒适性、建筑外观的极限状态应作为正常使用极限状态。 当结构或结构构件出现下列状态之一时,应认为超过了正常使用极限状态:1 影响外观、使用舒适性或结构使用功能的变形;2 造成人员不舒适或结构使用功能受限的振动;3 影响外观、耐久性或结构使用功能的局部损坏。 | 通用 | 正常使用极限状态 | 强条二类 | 明确3类正常使用极限状态判定标准，涵盖变形、振动、局部损坏 | 结构专业 | 正常使用极限状态、变形、振动、局部损坏、使用功能
129 | GB 55001-2021 | 第3.1.10条 结构或结构构件按承载能力极限状态设计时, 应符合下列规定:1 对于结构或结构构件的破坏或过度变形的承载能力极限状态设计,作用组合的效应设计值与结构重要性系数的乘积不应超过结构或结构构件的抗力设计值,其中结构重要性系数γ₀应按本规范表3.1.12的规定取值;2 对于整个结构或其一部分作为刚体失去静力平衡的承载能力极限状态设计,不平衡作用效应的设计值与结构重要性系数的乘积不应超过平衡作用的效应设计值,其中结构重要性系数γ₀应按本规范表3.1.12的规定取值;3 对于结构或结构构件的疲劳破坏的承载能力极限状态设计, 应根据构件受力特性及疲劳设计方法采用不同的疲劳荷载模型和验算表达式。 | 通用 | 承载能力极限状态设计、结构重要性系数 | 强条一类 | 承载能力极限状态设计需满足：效应设计值×结构重要性系数≤抗力设计值；结构重要性系数按表3.1.12取值 | 结构专业 | 承载能力设计、结构重要性系数、效应设计值、抗力设计值、疲劳验算
130 | GB 55001-2021 | 第3.1.12条 结构重要性系数γ₀不应小于表3.1.12的规定。 | 通用 | 结构重要性系数 | 强条二类 | 结构重要性系数γ₀：安全等级一级1.1、二级1.0、三级0.9；地震设计状况均取1.0 | 结构专业 | 结构重要性系数、安全等级、γ₀、结构设计
131 | GB 55001-2021 | 第3.1.13条 房屋建筑结构的作用分项系数应按下列规定取值:1 永久作用: 当对结构不利时,不应小于1.3; 当对结构有利时,不应大于1.0。2 预应力: 当对结构不利时,不应小于1.3; 当对结构有利时,不应大于1.0。3 标准值大于4kN/m²的工业房屋楼面活荷载,当对结构不利时不应小于1.4; 当对结构有利时,应取为0。4 除第3款之外的可变作用, 当对结构不利时不应小于1.5; 当对结构有利时,应取为0。 | 住宅、办公、商业、通用 | 作用分项系数、荷载组合 | 强条二类 | 永久作用不利分项系数≥1.3，有利≤1.0；普通可变作用不利分项系数≥1.5，有利取0 | 结构专业 | 作用分项系数、永久作用、可变作用、荷载组合、结构设计
132 | GB 55001-2021 | 第4.2.2条 一般使用条件下的民用建筑楼面均布活荷载标准值及其组合值系数、频遇值系数和准永久值系数的取值,不应小于表4.2.2的规定。 当使用荷载较大、情况特殊或有专门要求时, 应按实际情况采用。 | 住宅、办公、商业、通用 | 楼面活荷载、荷载取值 | 强条二类 | 民用建筑楼面活荷载标准值：住宅2.0kN/m²、办公2.5kN/m²、商业3.5kN/m²，组合值系数≥0.7 | 结构专业 | 楼面活荷载、活荷载标准值、民用建筑、荷载取值
133 | GB 55001-2021 | 第4.2.3条 汽车通道及客车停车库的楼面均布活荷载标准值及其组合值系数、频遇值系数和准永久值系数的取值,不应小于表4.2.3的规定。 当应用条件不符合本表要求时,应按效应等效原则, 将车轮的局部荷载换算为等效均布荷载。 | 商业、通用 | 停车库楼面活荷载 | 强条二类 | 小型客车停车库单向板楼盖活荷载标准值≥4.0kN/m²，消防车荷载≥35.0kN/m² | 结构专业 | 停车库、楼面活荷载、消防车荷载、等效均布荷载
134 | GB 55001-2021 | 第4.2.8条 房屋建筑的屋面,其水平投影面上的屋面均布活荷载的标准值及其组合值系数、频遇值系数和准永久值系数的取值,不应小于表4.2.8的规定。 | 住宅、办公、商业、通用 | 屋面活荷载 | 强条二类 | 不上人屋面活荷载标准值≥0.5kN/m²，上人屋面≥2.0kN/m²，屋顶花园≥3.0kN/m² | 结构专业 | 屋面活荷载、不上人屋面、上人屋面、荷载标准值
135 | GB 55001-2021 | 第4.2.12条 施工和检修荷载应按下列规定采用:1 设计屋面板、檩条、钢筋混凝土挑檐、 悬挑雨篷和预制小梁时,施工或检修集中荷载标准值不应小于1.0kN,并应在最不利位置处进行验算;2 对于轻型构件或较宽的构件, 应按实际情况验算,或应加垫板、支撑等临时设施;3 计算挑檐、 悬挑雨篷的承载力时,应沿板宽每隔1.0m取一个集中荷载;在验算挑檐、悬挑雨篷的倾覆时,应沿板宽每隔2.5m~3.0m取一个集中荷载。 | 通用 | 施工荷载、检修荷载 | 强条二类 | 屋面板、挑檐等构件施工检修集中荷载标准值≥1.0kN；挑檐承载力验算沿板宽每1m取一个集中荷载 | 结构专业 | 施工荷载、检修荷载、集中荷载、挑檐、雨篷
136 | GB 55001-2021 | 第4.2.13条 地下室顶板施工活荷载标准值不应小于5.0kN/m²,当有临时堆积荷载以及有重型车辆通过时,施工组织设计中应按实际荷载验算并采取相应措施。 | 住宅、办公、商业、通用 | 地下室顶板荷载、施工荷载 | 强条二类 | 地下室顶板施工活荷载标准值≥5.0kN/m²，有临时堆积/重型车辆时需按实际荷载验算 | 结构专业 | 地下室顶板、施工活荷载、荷载标准值、临时荷载
137 | GB 55001-2021 | 第4.2.14条 楼梯、看台、 阳台和上人屋面等的栏杆活荷载标准值, 不应小于下列规定值:1 住宅、宿舍、办公楼、旅馆、 医院、托儿所、幼儿园, 栏杆顶部的水平荷载应取1.0kN/m;2 食堂、剧场、 电影院、车站、礼堂、展览馆或体育场, 栏杆顶部的水平荷载应取1.0kN/m, 竖向荷载应取1.2kN/m, 水平荷载与竖向荷载应分别考虑;3 中小学校的上人屋面、 外廊、楼梯、 平台、阳台等临空部位必须设防护栏杆, 栏杆顶部的水平荷载应取1.5kN/m, 竖向荷载应取1.2kN/m, 水平荷载与竖向荷载应分别考虑。 | 住宅、办公、商业、通用 | 栏杆荷载、防护栏杆 | 强条二类 | 住宅等建筑栏杆水平荷载≥1.0kN/m；中小学校临空栏杆水平荷载≥1.5kN/m，竖向荷载≥1.2kN/m | 结构专业 | 栏杆荷载、防护栏杆、水平荷载、竖向荷载、临空部位
138 | GB 55001-2021 | 第4.5.1条 屋面水平投影面上的雪荷载标准值应为屋面积雪分布系数和基本雪压的乘积。 | 通用 | 雪荷载、荷载计算 | 强条二类 | 雪荷载标准值=屋面积雪分布系数×基本雪压，需同时考虑均匀和非均匀积雪分布 | 结构专业 | 雪荷载、基本雪压、积雪分布系数、屋面荷载
139 | GB 55001-2021 | 第4.6.1条 垂直于建筑物表面上的风荷载标准值,应在基本风压、风压高度变化系数、风荷载体型系数、地形修正系数和风向影响系数的乘积基础上,考虑风荷载脉动的增大效应加以确定。 | 通用 | 风荷载、荷载计算 | 强条二类 | 风荷载标准值需考虑基本风压、高度变化系数、体型系数、地形修正、风向影响及脉动增大效应 | 结构专业 | 风荷载、基本风压、风压高度变化系数、体型系数、风荷载计算
140 | GB 55001-2021 | 第4.6.2条 基本风压应根据基本风速值进行计算,且其取值不得低于0.30kN/m²。基本风速应通过将标准地面粗糙度条件下观测得到的历年最大风速记录,统一换算为离地10m高10min平均年最大风速之后,采用适当的概率分布模型,按50年重现期计算得到。 | 通用 | 基本风压、风荷载 | 强条二类 | 基本风压取值不得低于0.30kN/m²，按50年重现期离地10m高10min平均年最大风速计算 | 结构专业 | 基本风压、风荷载、50年重现期、基本风速
141 | GB 55020-2021 | 第3.2.7条 生活饮用水管道配水至卫生器具、用水设备等应符合下列规定：1 配水件出水口不得被任何液体或杂质淹没；2 配水件出水口高出承接用水容器溢流边缘的最小空气间隙，不得小于出水口直径的2.5倍；3 严禁采用非专用冲洗阀与大便器（槽）、小便斗（槽）直接连接。 | 通用 | 给水管道、卫生器具、防回流污染 | 强条一类 | 配水件出水口空气间隙≥出水口直径2.5倍；严禁非专用冲洗阀直接连接大便器/小便斗 | 给排水 | 给水管道、卫生器具、空气间隙、防回流、冲洗阀
142 | GB 55020-2021 | 第3.2.8条 从生活饮用水管网向消防、中水和雨水回用等其他非生活饮用水贮水池（箱）充水或补水时，补水管应从水池（箱）上部或顶部接入，其出水口最低点高出溢流边缘的空气间隙不应小于150mm，中水和雨水回用水池且不得小于进水管管径的2.5倍，补水管严禁采用淹没式浮球阀补水。 | 通用 | 贮水池补水、防回流污染、给水管道 | 强条一类 | 补水管出水口高出溢流边缘空气间隙≥150mm；中水/雨水回用水池空气间隙≥进水管管径2.5倍；严禁淹没式浮球阀补水 | 给排水 | 贮水池补水、空气间隙、防回流、浮球阀、给水管道
143 | GB 55020-2021 | 第3.2.9条 生活饮用水给水系统应在用水管道和设备的下列部位设置倒流防止器：1 从城镇给水管网不同管段接出两路及两路以上至小区或建筑物，且与城镇给水管网形成连通管网的引入管上；2 从城镇给水管网直接抽水的生活供水加压设备进水管上；3 利用城镇给水管网水压直接供水且小区引入管无防倒流设施时，向热水锅炉、热水机组、水加热器、气压水罐等有压容器或密闭容器注水的进水管上；4 从小区或建筑物内生活饮用水管道系统上单独接出消防用水管道（不含接驳室外消火栓的给水短支管）时，在消防用水管道的起端；5 从生活饮用水与消防用水合用贮水池（箱）中抽水的消防水泵出水管上。 | 通用 | 给水系统、防回流污染、倒流防止器 | 强条一类 | 5类指定部位必须设置倒流防止器 | 给排水 | 给水系统、倒流防止器、防回流污染、引入管、加压设备
144 | GB 55020-2021 | 第3.2.10条 生活饮用水管道供水至下列含有对健康有危害物质等有害有毒场所或设备时，应设置防止回流设施：1 接贮存池（罐）、装置、设备等设施的连接管上；2 化工剂罐区、化工车间、三级及三级以上的生物安全实验室除按本条第1款设置外，还应在引入管上设置有空气间隙的水箱，设置位置应在防护区外。 | 通用 | 给水管道、防回流污染、有毒有害场所 | 强条一类 | 有毒有害场所给水连接管必须设置防回流设施；三级及以上生物安全实验室需额外设置带空气间隙的水箱 | 给排水 | 给水管道、防回流、有毒有害场所、生物安全实验室、空气间隙
145 | GB 55020-2021 | 第3.2.11条 生活饮用水管道直接接至下列用水管道或设施时，应在用水管道上如下位置设置真空破坏器等防止回流污染措施：1 当游泳池、水上游乐池、按摩池、水景池、循环冷却水集水池等的充水或补水管道出口与溢流水位之间设有空气间隙但空气间隙小于出口管径2.5倍时，在充（补）水管上；2 不含有化学药剂的绿地喷灌系统，当喷头采用地下式或自动升降式时，在管道起端；3 消防（软管）卷盘、轻便消防水龙给水管道的连接处；4 出口接软管的冲洗水嘴（阀）、补水水嘴与给水管道的连接处。 | 通用 | 给水管道、防回流污染、真空破坏器 | 强条二类 | 4类指定用水管道/设施必须设置真空破坏器等防回流措施 | 给排水 | 给水管道、真空破坏器、防回流、游泳池、喷灌系统
146 | GB 55020-2021 | 第4.2.1条 卫生器具的水封深度不得小于50mm，严禁采用活动机械密封替代水封。 | 通用 | 卫生器具、水封、防臭气 | 强条一类 | 卫生器具水封深度≥50mm；严禁活动机械密封替代水封 | 给排水 | 卫生器具、水封、防臭气、管道密封
147 | GB 55020-2021 | 第4.3.2条 室内生活排水系统不得向室内散发浊气或臭气等有害气体。 | 通用 | 排水系统、通气、防臭气 | 强条二类 | 室内排水系统严禁散发浊气/臭气 | 给排水 | 排水系统、通气、防臭气、室内环境
148 | GB 55020-2021 | 第4.3.3条 生活排水系统应具有足够的排水能力，并应迅速及时地排除各卫生器具及地漏的污水和废水。 | 通用 | 排水系统、排水能力、管道设计 | 强条二类 | 排水系统需具备足够排水能力，及时排除污水废水 | 给排水 | 排水系统、排水能力、管道设计、污水排放
149 | GB 55020-2021 | 第4.3.4条 通气管道不得接纳器具污水、废水，不得与风道和烟道连接。 | 通用 | 排水系统、通气管道、管道连接 | 强条一类 | 通气管道严禁接纳污水废水；严禁与风道/烟道连接 | 给排水 | 通气管道、排水系统、管道连接、风道、烟道
150 | GB 55020-2021 | 第4.3.6条 排水管道不得穿越下列场所：1 卧室、客房、病房和宿舍等人员居住的房间；2 生活饮用水池(箱)上方；3 食堂厨房和饮食业厨房的主副食操作、烹调、备餐、主副食库房的上方；4 遇水会引起燃烧、爆炸的原料、产品和设备的上方。 | 通用 | 排水管道、管道布置、安全防护 | 强条一类 | 排水管道严禁穿越4类指定场所 | 给排水 | 排水管道、管道布置、安全防护、居住房间、饮用水池
151 | GB 55020-2021 | 第4.3.7条 地下室、半地下室中的卫生器具和地漏不得与上部排水管道连接，应采用压力流排水系统，并应保证污水、废水安全可靠的排出。 | 通用 | 地下室排水、压力流排水、管道连接 | 强条一类 | 地下室/半地下室卫生器具和地漏严禁与上部排水管道连接；必须采用压力流排水系统 | 给排水 | 地下室排水、压力流排水、管道连接、污水排放
152 | GB 55020-2021 | 第4.4.4条 下列构筑物和设备的排水管与生活排水管道系统应采取间接排水的方式：1 生活饮用水贮水箱（池）的泄水管和溢流管；2 开水器、热水器排水；3 非传染病医疗灭菌消毒设备的排水；4 传染病医疗消毒设备的排水应单独收集、处理；5 蒸发式冷却器、空调设备冷凝水的排水；6 贮存食品或饮料的冷藏库房的地面排水和冷风机溶霜水盘的排水。 | 通用 | 排水系统、间接排水、管道连接 | 强条一类 | 6类指定构筑物/设备排水管必须采用间接排水；传染病医疗消毒设备排水需单独收集处理 | 给排水 | 间接排水、排水系统、管道连接、饮用水箱、医疗设备
153 | GB 55020-2021 | 第4.4.5条 生活排水泵应设置备用泵，每台水泵出水管道上应采取防倒流措施。 | 通用 | 排水泵、备用泵、防倒流、排水系统 | 强条二类 | 生活排水泵必须设置备用泵；每台水泵出水管必须设置防倒流措施 | 给排水 | 排水泵、备用泵、防倒流、排水系统
154 | GB 55020-2021 | 第4.5.1条 屋面雨水应有组织排放。 | 通用 | 雨水系统、屋面排水、有组织排放 | 强条二类 | 屋面雨水必须采用有组织排放 | 给排水 | 雨水系统、屋面排水、有组织排放
155 | GB 55020-2021 | 第4.5.3条 屋面雨水收集或排水系统应独立设置，严禁与建筑生活污水、废水排水连接。严禁在民用建筑室内设置敞开式检查口或检查井。 | 通用 | 雨水系统、排水系统、管道连接、检查井 | 强条一类 | 屋面雨水系统必须独立设置，严禁与生活污水/废水排水连接；严禁民用建筑室内设置敞开式检查口/检查井 | 给排水 | 雨水系统、排水系统、管道连接、检查井、民用建筑
156 | GB 55020-2021 | 第5.1.3条 集中热水供应系统应设热水循环系统，居住建筑热水配水点出水温度达到最低出水温度的出水时间不应大于15s，公共建筑配水点出水温度不应大于10s。 | 通用 | 热水系统、热水循环、出水温度、出水时间 | 强条二类 | 集中热水供应系统必须设热水循环系统；居住建筑配水点出水时间≤15s；公共建筑配水点出水时间≤10s | 给排水 | 热水系统、热水循环、出水时间、居住建筑、公共建筑
157 | GB 55020-2021 | 第5.2.4条 集中热水供应系统的水加热设备，其出水温度不应高于70℃，配水点热水出水温度不应低于46℃。 | 通用 | 热水系统、水加热设备、出水温度 | 强条二类 | 水加热设备出水温度≤70℃；配水点热水出水温度≥46℃ | 给排水 | 热水系统、水加热设备、出水温度、配水点
158 | GB 55020-2021 | 第5.3.2条 严禁浴室内安装燃气热水器。 | 通用 | 热水系统、燃气热水器、浴室、安全防护 | 强条一类 | 浴室内严禁安装燃气热水器 | 给排水 | 燃气热水器、浴室、安全防护、热水系统
159 | GB 55020-2021 | 第8.2.2条 生活排水一般采用重力排水，排水管必须设置坡度，坡度应满足排水量的要求，确保排水能自流排出。坡度应顺排水方向设置，禁止出现倒坡。同时，根据在结构封顶后设计控制的沉降量，排出管的坡度设计应附加该房屋建筑的沉降量，使房屋建筑的沉降后排出管不至于形成平坡或倒坡。 | 通用 | 排水管道、管道坡度、重力排水、施工安装 | 强条一类 | 排水管道必须设置顺排水方向的坡度，严禁倒坡；排出管坡度需附加建筑沉降量 | 给排水 | 排水管道、管道坡度、重力排水、倒坡、施工安装
160 | GB 55020-2021 | 第2.0.3条 建筑给水排水与节水工程选用的材料、产品与设备必须质量合格，涉及生活给水的材料与设备还必须满足卫生安全的要求。 | 通用 | 材料设备、质量合格、卫生安全、给水排水 | 强条一类 | 给水排水工程材料产品设备必须质量合格；生活给水相关材料设备必须满足卫生安全要求 | 给排水 | 材料设备、质量合格、卫生安全、给水排水
161 | GB 55024-2022 | 第3.1.2条 一级用电负荷应由两个电源供电，并应符合下列规定:1 当一个电源发生故障时，另一个电源不应同时受到损坏;2 每个电源的容量应满足全部一级、特级用电负荷的供电要求。 | 通用（住宅、办公、商业等） | 电源供电、负荷分级 | 强条一类 | 一级负荷必须双电源供电；单电源故障时另一电源不受损坏；每个电源容量≥全部一级+特级用电负荷总容量 | 电气专业 | 一级负荷、双电源、供电容量、故障冗余
162 | GB 55024-2022 | 第3.1.3条 特级用电负荷应由3个电源供电，并应符合下列规定:1 3个电源应由满足一级负荷要求的两个电源和一个应急电源组成;2 应急电源的容量应满足同时工作最大特级用电负荷的供电要求;3 应急电源的切换时间，应满足特级用电负荷允许最短中断供电时间的要求;4 应急电源的供电时间，应满足特级用电负荷最长持续运行时间的要求。 | 通用（超高层、重要公共建筑等） | 电源供电、负荷分级、应急供电 | 强条一类 | 特级负荷必须三电源供电（双一级电源+应急电源）；应急电源容量≥同时工作最大特级负荷容量；应急电源切换时间≤负荷允许最短中断供电时间；应急电源供电时间≥负荷最长持续运行时间 | 电气专业 | 特级负荷、三电源、应急电源、切换时间、供电容量
163 | GB 55024-2022 | 第3.1.6条 建筑高度150m 及以上的建筑应设置自备柴油发电机组。 | 超高层住宅、办公、商业建筑 | 自备电源、应急供电 | 强条一类 | 建筑高度≥150m的建筑，必须设置自备柴油发电机组 | 电气专业 | 超高层、自备电源、柴油发电机组、150m
164 | GB 55024-2022 | 第3.2.1条 变电所布置应符合下列规定:1 配电室、电容器室长度大于7m 时，应至少设置两个出入口。2 当成排布置的电气装置长度大于6m 时，电气装置后面的通道应至少设置两个出口;当低压电气装置后面通道的两个出口之间距离大于15m 时，尚应增加出口。3 变电所直接通向建筑物内非变电所区域的出入口门，应为甲级防火门并应向外开启。4 相邻高压电气装置室之间设置门时，应能双向开启。5 相邻电气装置带电部分的额定电压不同时，应按较高的额定电压确定其安全净距;电气装置间距及通道宽度应满足安全净距的要求。6 变电所的电缆夹层、电缆沟和电缆室应采取防水、排水措施。 | 通用（住宅、办公、商业等） | 变电所布置、防火设计、安全净距 | 强条一类 | 配电室/电容器室长度>7m，设≥2个出入口；成排电气装置长度>6m，后通道设≥2个出口，出口间距>15m需增设出口；变电所通向非变电所区域的门为甲级防火门，向外开启；高压室之间门双向开启；按最高额定电压确定安全净距；电缆夹层/沟/室必须设防水排水措施 | 电气专业 | 变电所、防火门、安全净距、出入口、防水排水
165 | GB 55024-2022 | 第3.2.2条 民用建筑内设置的变电所，除应满足本规范第3.2.1条要求外，尚应符合下列规定:1 不应设置裸露带电导体或装置;2 不应设置带可燃性油的变压器和电气设备。 | 住宅、办公、商业等民用建筑 | 变电所布置、民用建筑电气安全 | 强条一类 | 民用建筑内变电所严禁设置裸露带电导体/装置；严禁设置带可燃性油的变压器和电气设备 | 电气专业 | 民用建筑、变电所、无油变压器、裸露带电体
166 | GB 55024-2022 | 第4.1.1条 应急电源与非应急电源之间，应采取防止并列运行的措施。 | 通用（住宅、办公、商业等） | 供配电系统、应急电源 | 强条一类 | 应急电源与非应急电源之间，必须设置防并列运行的技术措施 | 电气专业 | 应急电源、非应急电源、防并列运行、供配电
167 | GB 55024-2022 | 第4.5.1条 建筑物应设置照明供配电系统。照明配电终端回路应设短路保护、过负荷保护和接地故障保护，室外照明配电终端回路还应设置剩余电流动作保护电器作为附加防护。 | 通用（住宅、办公、商业等） | 电气照明、回路保护 | 强条一类 | 所有建筑物必须设置照明供配电系统；照明终端回路必须设置短路、过负荷、接地故障保护；室外照明终端回路必须额外设置剩余电流动作保护电器 | 电气专业 | 照明系统、回路保护、剩余电流、短路保护、过负荷保护
168 | GB 55024-2022 | 第4.5.3条 室外灯具防护等级不应低于IP54，埋地灯具防护等级不应低于IP67，水下灯具的防护等级不应低IP68。 | 通用（住宅、办公、商业等） | 电气照明、灯具防护 | 强条一类 | 室外灯具防护等级≥IP54；埋地灯具防护等级≥IP67；水下灯具防护等级≥IP68 | 电气专业 | 灯具、防护等级、IP值、室外照明、埋地照明
169 | GB 55024-2022 | 第4.5.4条 当正常照明灯具安装高度在2.5m 及以下，且灯具采用交流低压供电时，应设置剩余电流动作保护电器作为附加防护。 | 通用（住宅、办公、商业等） | 电气照明、触电防护 | 强条一类 | 灯具安装高度≤2.5m且采用交流低压供电时，必须设置剩余电流动作保护电器作为附加防护 | 电气专业 | 灯具安装高度、剩余电流、触电防护、低压供电
170 | GB 55024-2022 | 第4.5.6条 消防应急照明回路严禁接入消防应急照明系统以外的开关装置、电源插座及其他负载。 | 通用（住宅、办公、商业等） | 消防应急照明、消防供配电 | 强条一类 | 消防应急照明回路，严禁接入非本系统的开关、插座及其他任何负载 | 电气专业 | 应急照明、消防回路、严禁外接负载、消防供配电
171 | GB 55024-2022 | 第4.6.2条 当配电线路采用断路器做短路保护时，其瞬动过电流脱扣器的整定电流应小于配电线路的预期短路电流。 | 通用（住宅、办公、商业等） | 供配电系统、短路保护 | 强条一类 | 断路器瞬动过电流脱扣器整定电流<配电线路预期短路电流 | 电气专业 | 断路器、短路保护、整定电流、预期短路电流
172 | GB 55024-2022 | 第6.1.1条 电力线缆和智能化线缆应分导管、分槽盒、分电缆桥架敷设。 | 通用（住宅、办公、商业等） | 布线系统、线缆敷设 | 强条一类 | 电力线缆与智能化线缆，必须分导管、分槽盒、分电缆桥架敷设，严禁共管/共槽/共桥架 | 电气专业、智能化专业 | 电力线缆、智能化线缆、分槽敷设、线缆敷设、电磁干扰
173 | GB 55024-2022 | 第6.2.1条 室内布线应符合下列规定:1 线缆应敷设在不燃结构内，且应采取防火保护措施;2 线缆穿越防火分区、楼板、墙体时，应采取防火封堵措施;3 线缆敷设应满足机械强度、热稳定、电压损失的要求。 | 通用（住宅、办公、商业等） | 布线系统、室内布线、防火设计 | 强条一类 | 室内线缆必须敷设在不燃结构内并做防火保护；线缆穿越防火分区/楼板/墙体必须做防火封堵；线缆敷设必须满足机械强度、热稳定、电压损失要求 | 电气专业 | 室内布线、防火封堵、线缆敷设、机械强度、热稳定
174 | GB 55024-2022 | 第7.1.1条 各类防雷建筑物应设接闪器、引下线、接地装置，并应采取防闪电电涌侵入的措施。 | 通用（住宅、办公、商业等） | 防雷与接地、雷电防护 | 强条一类 | 所有防雷建筑物必须设置接闪器、引下线、接地装置；必须采取防闪电电涌侵入的措施 | 电气专业 | 防雷建筑、接闪器、引下线、接地装置、电涌防护
175 | GB 55024-2022 | 第7.1.2条 第三类防雷建筑物的雷电防护措施应符合下列规定:1 当采用接闪网格法保护时，接闪网格不应大于20m×20m或24m×16m；当采用滚球法保护时，滚球法保护半径不应大于60m。 | 通用（住宅、办公、商业等） | 防雷与接地、接闪保护 | 强条一类 | 第三类防雷建筑接闪网格法：网格尺寸≤20m×20m或24m×16m；滚球法：保护半径≤60m | 电气专业 | 第三类防雷、接闪网格、滚球半径、防雷保护
176 | GB 55024-2022 | 第7.2.1条 接地装置的接地电阻值应符合设计要求，当设计无要求时，应符合下列规定:1 低压系统电源中性点直接接地的接地电阻值不应大于4Ω;2 防雷接地装置的接地电阻值不应大于10Ω;3 共用接地装置的接地电阻值应满足最小接地电阻值的要求。 | 通用（住宅、办公、商业等） | 防雷与接地、接地电阻 | 强条一类 | 低压系统中性点直接接地电阻≤4Ω；防雷接地电阻≤10Ω；共用接地电阻取最小值要求 | 电气专业 | 接地装置、接地电阻、4Ω、10Ω、共用接地
177 | GB 55024-2022 | 第7.3.1条 建筑物应做总等电位联结，总等电位联结应包括建筑物内的金属管道、金属构件、电气设备的金属外壳、接地装置等。 | 通用（住宅、办公、商业等） | 防雷与接地、等电位联结 | 强条一类 | 所有建筑物必须做总等电位联结；联结范围必须包含金属管道、金属构件、电气设备金属外壳、接地装置等 | 电气专业 | 总等电位联结、金属管道、电气外壳、接地装置、触电防护
178 | GB 55024-2022 | 第8.1.1条 高压设备安装应符合下列规定:1 设备安装应牢固，接地应可靠;2 设备的安全净距应符合设计要求;3 设备的电气连接应接触良好，无松动、无破损。 | 通用（住宅、办公、商业等） | 电气施工、高压设备安装 | 强条二类 | 高压设备安装必须牢固，接地可靠；安全净距符合设计要求；电气连接接触良好，无松动破损 | 电气专业 | 高压设备、安装牢固、可靠接地、安全净距、电气连接
179 | GB 55024-2022 | 第9.1.1条 建筑电气与智能化系统工程验收应包括下列内容:1 设备、材料的进场验收;2 隐蔽工程验收;3 分项工程验收;4 系统功能测试;5 接地电阻测试;6 绝缘电阻测试。 | 通用（住宅、办公、商业等） | 工程验收、电气与智能化验收 | 强条二类 | 电气与智能化工程验收必须包含：设备材料进场验收、隐蔽工程验收、分项工程验收、系统功能测试、接地电阻测试、绝缘电阻测试 | 电气专业、智能化专业 | 工程验收、进场验收、隐蔽工程、功能测试、接地电阻
180 | GB 55024-2022 | 第9.4.2条 接地故障回路阻抗测试应符合下列规定:1 测试应在末级配电箱(柜)进行，抽检数量不应少于末级配电箱(柜)总数量的20%，且不少于1个;2 每个被检测的末级配电箱(柜)应至少抽检1个终端回路，应选择出线回路最长且连接点最多的终端回路作为被测回路;3 实测接地故障回路阻抗值应满足设计要求，当设计无要求时，应符合本规范公式(10)的要求。 | 通用（住宅、办公、商业等） | 工程验收、接地故障测试 | 强条二类 | 接地故障回路阻抗测试抽检比例≥末级配电箱总数的20%，且≥1个；每个配电箱至少抽检1个最长且连接点最多的终端回路；实测阻抗值需满足设计或规范要求 | 电气专业 | 接地故障、回路阻抗、测试要求、抽检比例、终端回路
181 | GB 51251-2017 | 第3.1.2条 建筑高度大于50m 的公共建筑、工业建筑和建筑高度大于100m 的住宅建筑,其防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室及消防电梯前室应采用机械加压送风系统。 | 住宅、办公、商业、通用 | 防烟系统设计 | 强条一类 | 建筑高度＞50m的公共/工业建筑、＞100m的住宅建筑，防烟楼梯间及前室必须采用机械加压送风系统 | 暖通、消防 | 机械加压送风、防烟楼梯间、前室、建筑高度、强条
182 | GB 51251-2017 | 第3.1.5条第2、3款 当采用合用前室时,楼梯间、合用前室应分别独立设置机械加压送风系统。当采用剪刀楼梯时,其两个楼梯间及其前室的机械加压送风系统应分别独立设置。 | 住宅、办公、商业、通用 | 防烟系统设计 | 强条一类 | 合用前室的楼梯间与前室必须分别独立设置加压送风系统；剪刀楼梯的两个楼梯间及前室必须分别独立设置加压送风系统 | 暖通、消防 | 合用前室、剪刀楼梯、机械加压送风、独立设置、强条
183 | GB 51251-2017 | 第3.2.1条 采用自然通风方式的封闭楼梯间、防烟楼梯间,应在最高部位设置面积不小于1.0m²的可开启外窗或开口;当建筑高度大于10m 时,尚应在楼梯间的外墙上每 5 层内设置总面积不小于2.0m²的可开启外窗或开口,且布置间隔不大于 3 层。 | 住宅、办公、商业、通用 | 自然通风设施 | 强条一类 | 自然通风楼梯间最高部位可开启外窗面积≥1.0m²；建筑高度＞10m时，每5层内可开启外窗总面积≥2.0m²，间隔≤3层 | 暖通、消防、建筑 | 自然通风、楼梯间、可开启外窗、面积、强条
184 | GB 51251-2017 | 第3.2.2条 前室采用自然通风方式时,独立前室、消防电梯前室可开启外窗或开口的面积不应小于2.0m²,共用前室、合用前室不应小于3.0m²。 | 住宅、办公、商业、通用 | 自然通风设施 | 强条一类 | 独立/消防电梯前室自然通风可开启外窗面积≥2.0m²；共用/合用前室≥3.0m² | 暖通、消防、建筑 | 前室、自然通风、可开启外窗、面积、强条
185 | GB 51251-2017 | 第3.2.3条 采用自然通风方式的避难层(间)应设有不同朝向的可开启外窗,其有效面积不应小于该避难层(间)地面面积的 2%,且每个朝向的面积不应小于2.0 ㎡。 | 办公、商业、通用 | 自然通风设施 | 强条一类 | 避难层(间)自然通风可开启外窗有效面积≥地面面积的2%，每个朝向面积≥2.0㎡，需不同朝向设置 | 暖通、消防、建筑 | 避难层、自然通风、可开启外窗、面积、强条
186 | GB 51251-2017 | 第3.3.1条 建筑高度大于100m 的建筑,其机械加压送风系统应竖向分段独立设置,且每段高度不应超过 100m。 | 住宅、办公、商业、通用 | 机械加压送风设施 | 强条一类 | 建筑高度＞100m的建筑，机械加压送风系统必须竖向分段独立设置，每段高度≤100m | 暖通、消防 | 超高层建筑、机械加压送风、竖向分段、强条
187 | GB 51251-2017 | 第3.3.7条 机械加压送风系统应采用管道送风,且不应采用土建风道。送风管道应采用不燃材料制作且内壁应光滑。当送风管道内壁为金属时,设计风速不应大于20m/s;当送风管道内壁为非金属时,设计风速不应大于15m/s;送风管道的厚度应符合现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243 的规定。 | 住宅、办公、商业、通用 | 机械加压送风设施 | 强条一类 | 加压送风系统必须采用管道送风，严禁使用土建风道；金属管道设计风速≤20m/s，非金属管道≤15m/s；管道需采用不燃材料 | 暖通、消防 | 加压送风管道、土建风道、风速、不燃材料、强条
188 | GB 51251-2017 | 第3.3.11条 设置机械加压送风系统的封闭楼梯间、防烟楼梯间,尚应在其顶部设置不小于1m²的固定窗。靠外墙的防烟楼梯间,尚应在其外墙上每5 层内设置总面积不小于2 m²的固定窗。 | 住宅、办公、商业、通用 | 机械加压送风设施 | 强条一类 | 机械加压送风楼梯间顶部必须设置≥1m²的固定窗；靠外墙的防烟楼梯间每5层内必须设置总面积≥2m²的固定窗 | 暖通、消防、建筑 | 机械加压送风、楼梯间、固定窗、面积、强条
189 | GB 51251-2017 | 第3.4.1条 机械加压送风系统的设计风量不应小于计算风量的1.2 倍。 | 住宅、办公、商业、通用 | 加压送风风量计算 | 强条一类 | 机械加压送风系统设计风量≥计算风量的1.2倍 | 暖通、消防 | 机械加压送风、设计风量、计算风量、1.2倍、强条
190 | GB 51251-2017 | 第4.4.1条 当建筑的机械排烟系统沿水平方向布置时,每个防火分区的机械排烟系统应独立设置。 | 住宅、办公、商业、通用 | 机械排烟设施 | 强条一类 | 水平布置的机械排烟系统，每个防火分区必须独立设置 | 暖通、消防 | 机械排烟、防火分区、独立设置、强条
191 | GB 51251-2017 | 第4.4.2条 建筑高度超过50m 的公共建筑和建筑高度超过100m 的住宅,其排烟系统应竖向分段独立设置,且公共建筑每段高度不应超过50m,住宅建筑每段高度不应超过100m。 | 住宅、办公、商业、通用 | 机械排烟设施 | 强条一类 | 建筑高度＞50m的公共建筑、＞100m的住宅，排烟系统必须竖向分段独立设置；公共建筑每段≤50m，住宅每段≤100m | 暖通、消防 | 超高层建筑、机械排烟、竖向分段、强条
192 | GB 51251-2017 | 第4.4.7条 机械排烟系统应采用管道排烟,且不应采用土建风道。排烟管道应采用不燃材料制作且内壁应光滑。当排烟管道内壁为金属时,管道设计风速不应大于20m/s;当排烟管道内壁为非金属时,管道设计风速不应大于15m/s;排烟管道的厚度应按现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243 的有关规定执行。 | 住宅、办公、商业、通用 | 机械排烟设施 | 强条一类 | 机械排烟系统必须采用管道排烟，严禁使用土建风道；金属管道设计风速≤20m/s，非金属管道≤15m/s；管道需采用不燃材料 | 暖通、消防 | 排烟管道、土建风道、风速、不燃材料、强条
193 | GB 51251-2017 | 第4.4.10条 排烟管道下列部位应设置排烟防火阀:1 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上;2 一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上;3 排烟风机入口处;4 穿越防火分区处。 | 住宅、办公、商业、通用 | 机械排烟设施 | 强条一类 | 排烟管道必须在4个部位设置排烟防火阀：垂直与水平风管交接处、多防烟分区的排烟支管、排烟风机入口、穿越防火分区处 | 暖通、消防 | 排烟防火阀、排烟管道、防火分区、强条
194 | GB 51251-2017 | 第4.5.1条 除地上建筑的走道或建筑面积小于500m²的房间外,设置排烟系统的场所应设置补风系统。 | 住宅、办公、商业、通用 | 补风系统 | 强条一类 | 除地上走道、建筑面积＜500m²的房间外，设置排烟系统的场所必须同时设置补风系统 | 暖通、消防 | 排烟系统、补风系统、设置要求、强条
195 | GB 51251-2017 | 第4.5.2条 补风系统应直接从室外引入空气,且补风量不应小于排烟量的50%。 | 住宅、办公、商业、通用 | 补风系统 | 强条一类 | 补风系统必须直接从室外引入空气，补风量≥排烟量的50% | 暖通、消防 | 补风系统、补风量、排烟量、50%、强条
196 | GB 51251-2017 | 第4.6.1条 排烟系统的设计风量不应小于该系统计算风量的1.2 倍。 | 住宅、办公、商业、通用 | 排烟量计算 | 强条一类 | 排烟系统设计风量≥计算风量的1.2倍 | 暖通、消防 | 机械排烟、设计风量、计算风量、1.2倍、强条
197 | GB 51251-2017 | 第4.6.2条 当采用自然排烟方式时,储烟仓的厚度不应小于空间净高的20%,且不应小于500mm;当采用机械排烟方式时,不应小于空间净高的10%,且不应小于500mm。同时储烟仓底部距地面的高度应大于安全疏散所需的最小清晰高度,最小清晰高度应按本标准第4.6.9 条的规定计算确定。 | 住宅、办公、商业、通用 | 排烟量计算 | 强条一类 | 自然排烟储烟仓厚度≥空间净高的20%且≥500mm；机械排烟储烟仓厚度≥空间净高的10%且≥500mm；储烟仓底部高度需大于最小清晰高度 | 暖通、消防 | 储烟仓、厚度、自然排烟、机械排烟、强条
198 | GB 51251-2017 | 第4.2.4条 公共建筑、工业建筑防烟分区的最大允许面积及其长边最大允许长度应符合表4.2.4的规定,当工业建筑采用自然排烟系统时,其防烟分区的长边长度尚不应大于建筑内空间净高的8 倍。 | 办公、商业、工业、通用 | 防烟分区 | 强条二类 | H≤3.0m时，防烟分区最大面积500㎡，长边最大24m；3.0m＜H≤6.0m时，最大面积1000㎡，长边最大36m；H＞6.0m时，最大面积2000㎡，长边最大60m；工业建筑自然排烟时长边≤空间净高的8倍 | 暖通、消防、建筑 | 防烟分区、面积、长边长度、空间净高、强条
199 | GB 51251-2017 | 第4.3.2条 防烟分区内自然排烟窗(口)的面积、数量、位置应按本标准第4.6.3 条规定经计算确定,且防烟分区内任一点与最近的自然排烟窗(口)之间的水平距离不应大于30m。当工业建筑采用自然排烟方式时,其水平距离尚不应大于建筑内空间净高的2.8 倍;当公共建筑空间净高大于或等于6m,且具有自然对流条件时,其水平距离不应大于37.5m。 | 住宅、办公、商业、工业、通用 | 自然排烟设施 | 强条二类 | 自然排烟窗(口)需经计算确定；防烟分区内任一点与最近排烟窗的水平距离≤30m；工业建筑自然排烟时≤空间净高的2.8倍；公共建筑H≥6m且有自然对流条件时≤37.5m | 暖通、消防、建筑 | 自然排烟窗、水平距离、防烟分区、强条
200 | GB 51251-2017 | 第4.4.12条 排烟口的设置应按本标准第 4.6.3 条经计算确定,且防烟分区内任一点与最近的排烟口之间的水平距离不应大于30m。 | 住宅、办公、商业、通用 | 机械排烟设施 | 强条二类 | 机械排烟口需经计算确定；防烟分区内任一点与最近排烟口的水平距离≤30m | 暖通、消防 | 机械排烟口、水平距离、防烟分区、强条
201 | GB 55036-2022 | 第12.0.1条 火灾自动报警系统应设置自动和手动触发报警装置，系统应具有火灾自动探测报警或人工辅助报警、控制相关系统设备应急启动并接收其动作反馈信号的功能。 | 通用 | 火灾自动报警系统 | 强条一类 | 火灾自动报警系统必须具备自动+手动触发报警、设备应急启动控制、动作反馈信号接收功能 | 电气专业 | 火灾自动报警、触发装置、联动控制、反馈信号
202 | GB 55036-2022 | 第12.0.4条 火灾自动报警系统总线上应设置总线短路隔离器，每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备的总数不应大于32点。总线在穿越防火分区处应设置总线短路隔离器。 | 通用 | 火灾自动报警系统布线 | 强条一类 | 单只总线短路隔离器保护设备总数≤32点；总线穿越防火分区必须设置短路隔离器 | 电气专业 | 总线隔离器、防火分区、设备数量、短路保护
203 | GB 55036-2022 | 第12.0.5条 火灾自动报警系统应设置火灾声、光警报器。火灾声、光警报器应符合下列规定：1火灾声、光警报器的设置应满足人员及时接受火警信号的要求，每个报警区域内的火灾警报器的声压级应高于背景噪声15dB，且不应低于60dB；2在确认火灾后，系统应能启动所有火灾声、光警报器；3系统应同时启动、停止所有火灾声警报器工作；4具有语音提示功能的火灾声警报器应具有语音同步的功能。 | 通用 | 火灾警报装置 | 强条一类 | 火灾警报器声压级＞背景噪声15dB，且≥60dB；火灾确认后必须启动所有声光警报器；语音警报必须同步 | 电气专业 | 声光警报器、声压级、火灾确认、语音同步
204 | GB 55036-2022 | 第12.0.7条 手动报警按钮的设置应满足人员快速报警的要求，每个防火分区或楼层应至少设置1个手动火灾报警按钮。 | 通用 | 手动报警装置 | 强条一类 | 每个防火分区/楼层至少设置1个手动火灾报警按钮 | 电气专业 | 手动报警按钮、防火分区、楼层、快速报警
205 | GB 55036-2022 | 第12.0.8条 除消防控制室设置的火灾报警控制器和消防联动控制器外，每台控制器直接连接的火灾探测器、手动报警按钮和模块等设备不应跨越避难层。 | 住宅、办公、商业 | 火灾自动报警系统设备连接 | 强条二类 | 非消防控制室的控制器直接连接的设备严禁跨越避难层 | 电气专业 | 火灾报警控制器、避难层、设备连接、跨层限制
206 | GB 55036-2022 | 第12.0.9条 集中报警系统和控制中心报警系统应设置消防应急广播。具有消防应急广播功能的多用途公共广播系统，应具有强制切入消防应急广播的功能。 | 办公、商业、通用 | 消防应急广播 | 强条一类 | 集中/控制中心报警系统必须设置消防应急广播；多用途广播必须具备强制切入消防应急广播功能 | 电气专业 | 消防应急广播、集中报警、强制切入、公共广播
207 | GB 55036-2022 | 第12.0.10条 消防控制室内应设置消防专用电话总机和可直接报火警的外线电话，消防专用电话网络应为独立的消防通信系统。 | 通用 | 消防通信系统 | 强条一类 | 消防控制室必须设置消防专用电话总机+火警外线电话；消防专用电话网络必须独立 | 电气专业 | 消防专用电话、消防控制室、独立通信、火警外线
208 | GB 55036-2022 | 第12.0.11条 消防联动控制应符合下列规定：1需要火灾自动报警系统联动控制的消防设备，其联动触发信号应为两个独立的报警触发装置报警信号的“与”逻辑组合；2消防联动控制器应能按设定的控制逻辑向各相关受控设备发出联动控制信号，并接受其联动反馈信号；3受控设备接口的特性参数应与消防联动控制器发出的联动控制信号匹配。 | 通用 | 消防联动控制 | 强条一类 | 消防设备联动触发信号必须是两个独立报警装置的“与”逻辑；联动控制器必须具备控制信号发送+反馈信号接收功能；设备接口参数必须匹配 | 电气专业 | 消防联动、与逻辑、触发信号、反馈信号、接口匹配
209 | GB 55036-2022 | 第12.0.12条 联动控制模块严禁设置在配电柜(箱)内，一个报警区域内的模块不应控制其他报警区域的设备。 | 通用 | 联动控制模块安装 | 强条二类 | 联动控制模块严禁设置在配电柜/箱内；单报警区域模块不得控制其他报警区域设备 | 电气专业 | 联动模块、配电柜、报警区域、跨区域控制
210 | GB 55036-2022 | 第12.0.13条 可燃气体探测报警系统应独立组成，可燃气体探测器不应直接接入火灾报警控制器的报警总线。 | 住宅、商业、通用 | 可燃气体探测报警系统 | 强条一类 | 可燃气体探测报警系统必须独立组成；可燃气体探测器严禁直接接入火灾报警控制器报警总线 | 电气专业 | 可燃气体探测、独立系统、报警总线、探测器接入
211 | GB 55036-2022 | 第12.0.14条 电气火灾监控系统应独立组成，电气火灾监控探测器的设置不应影响所在场所供配电系统的正常工作。 | 通用 | 电气火灾监控系统 | 强条一类 | 电气火灾监控系统必须独立组成；监控探测器设置不得影响供配电系统正常工作 | 电气专业 | 电气火灾监控、独立系统、供配电系统、探测器设置
212 | GB 55036-2022 | 第12.0.15条 火灾自动报警系统应单独布线，相同用途的导线颜色应一致，且系统内不同电压等级、不同电流类别的线路应敷设在不同线管内或同一线槽的不同槽孔内。 | 通用 | 火灾自动报警系统布线 | 强条二类 | 火灾自动报警系统必须单独布线；同用途导线颜色必须一致；不同电压/电流类别线路必须分线管/分线槽槽孔敷设 | 电气专业 | 系统布线、导线颜色、电压等级、线路敷设、线槽线管
213 | GB 55036-2022 | 第12.0.16条 火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用燃烧性能不低于B₂级的耐火铜芯电线电缆，报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用燃烧性能不低于B₂级的铜芯电线电缆。 | 通用 | 消防系统线缆选型 | 强条一类 | 供电/联动控制线路必须采用≥B₂级耐火铜芯线缆；报警总线/应急广播/专用电话线路必须采用≥B₂级铜芯线缆 | 电气专业 | 线缆选型、燃烧性能、耐火铜芯、供电线路、联动控制
214 | GB 55036-2022 | 第12.0.17条 火灾自动报警系统中控制与显示类设备的主电源应直接与消防电源连接，不应使用电源插头。 | 通用 | 消防系统供电 | 强条一类 | 火灾自动报警系统控制与显示类设备主电源必须直接连接消防电源，严禁使用电源插头 | 电气专业 | 消防电源、主电源连接、控制显示设备、电源插头
215 | GB 55036-2022 | 第12.0.18条 火灾自动报警系统设备的防护等级应满足在设置场所环境条件下正常工作的要求。 | 通用 | 消防系统设备防护 | 强条二类 | 火灾自动报警系统设备防护等级必须适配设置场所的环境条件 | 电气专业 | 防护等级、设备选型、环境适配、工作环境
216 | GB 55036-2022 | 第2.0.2条 消防给水与灭火设施应具有在火灾时可靠动作，并按照设定要求持续运行的性能；与火灾自动报警系统联动的灭火设施，其火灾探测与联动控制系统应能联动灭火设施及时启动。 | 通用 | 消防系统联动启动 | 强条一类 | 与火灾自动报警系统联动的灭火设施，必须能被联动及时启动 | 电气专业 | 灭火设施、联动启动、火灾自动报警、可靠动作
217 | GB 55036-2022 | 第11.1.5条 加压送风机、排烟风机、补风机应具有现场手动启动、与火灾自动报警系统联动启动和在消防控制室手动启动的功能。当系统中任一常闭加压送风口开启时，相应的加压风机均应能联动启动；当任一排烟阀或排烟口开启时，相应的排烟风机、补风机均应能联动启动。 | 通用 | 防排烟系统联动控制 | 强条一类 | 加压/排烟/补风机必须具备现场手动、联动启动、消防控制室手动启动功能；送风口/排烟阀开启必须联动对应风机启动 | 电气专业 | 防排烟风机、联动启动、送风口、排烟阀、消防控制室
218 | GB 55036-2022 | 第11.2.6条 机械加压送风系统应与火灾自动报警系统联动，并应能在防火分区内的火灾信号确认后15s内联动同时开启该防火分区的全部疏散楼梯间、该防火分区所在着火层及其相邻上下各一层疏散楼梯间及其前室或合用前室的常闭加压送风口和加压送风机。 | 住宅、办公、商业 | 加压送风系统联动控制 | 强条一类 | 火灾信号确认后15s内，必须联动开启对应防火分区的常闭加压送风口和加压送风机 | 电气专业 | 机械加压送风、联动响应时间、15s、防火分区、送风口
219 | GB 55036-2022 | 第11.3.5条 下列部位应设置排烟防火阀，排烟防火阀应具有在280℃时自行关闭和联锁关闭相应排烟风机、补风机的功能：1垂直主排烟管道与每层水平排烟管道连接处的水平管段上；2一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上；3排烟风机人口处；4排烟管道穿越防火分区处。 | 通用 | 排烟系统防火阀控制 | 强条一类 | 排烟防火阀必须具备280℃自行关闭、联锁关闭排烟/补风机功能；指定4类部位必须设置排烟防火阀 | 电气专业 | 排烟防火阀、280℃、联锁关闭、排烟风机、防火分区
220 | GB 55036-2022 | 第7.0.11条 自动跟踪定位射流灭火系统应符合下列规定：1自动消防炮灭火系统中单台炮的流量，对于民用建筑，不应小于20L/s；对于工业建筑，不应小于30L/s。2持续喷水时间不应小于1.0h。3系统应具有自动控制、消防控制室手动控制和现场手动控制的启动方式。消防控制室手动控制和现场手动控制相对于自动控制应具有优先权。4自动消防炮灭火系统和喷射型自动射流灭火系统在自动控制状态下，当探测到火源后，应至少有2台灭火装置对火源扫描定位和至少1台且最多2台灭火装置自动开启射流，且射流应能到达火源。5喷洒型自动射流灭火系统在自动控制状态下，当探测到火源后，对应火源探测装置的灭火装置应自动开启射流，且其中应至少有一组灭火装置的射流能到达火源。 | 通用 | 自动跟踪定位射流灭火系统控制 | 强条二类 | 民用建筑单台消防炮流量≥20L/s，工业建筑≥30L/s；持续喷水时间≥1.0h；必须具备3种启动方式，手动控制优先；火源探测后必须按要求开启射流 | 电气专业 | 自动跟踪射流、消防炮流量、喷水时间、启动方式、火源定位

## 规范知识库（册）
序号 | 规范编号 | 规范名 | 适用专业 | 适用建筑类型 | 规范状态 | 备注日期 | 备注
1 | GB 55037-2022 | 建筑防火通用规范 | 建筑 | 全部通用 | 现行 |  | 所有项目必选
2 | GB 50016-2014（2018 版） | 建筑设计防火规范 | 建筑 | 住宅、公建、厂房、地下车库 | 现行 |  | 所有项目必选
3 | GB 55031-2022 | 民用建筑通用规范 | 建筑 | 全部通用 | 现行 |  | 所有项目必选
4 | GB 50352-2019 | 民用建筑设计统一标准 | 建筑 | 全部通用 | 现行 |  | 所有项目必选
5 | GB 50099-2011 | 中小学校设计规范 | 建筑 | 中小学校、幼儿园 | 现行
6 | GB 51039-2014 | 综合医院建筑设计规范 | 建筑 | 医院、康养 | 现行
7 | GB 50010-2010（2015 版） | 混凝土结构设计规范 | 结构 | 全部通用 | 现行
8 | GB 50017-2017 | 钢结构设计标准 | 结构 | 厂房、会展、大跨度公建 | 现行
9 | GB 50011-2010（2016 版） | 建筑抗震设计规范 | 结构 | 全部通用 | 现行
10 | GB 50009-2012 | 建筑结构荷载规范 | 结构 | 全部通用 | 现行
11 | GB 50015-2019 | 建筑给水排水设计标准 | 给排水 | 住宅、普通公建 | 现行
12 | GB 50974-2014 | 消防给水及消火栓系统技术规范 | 给排水 | 全部通用 | 现行
13 | GB 50038-2014 | 人民防空地下室设计规范 | 给排水 | 地下人防、地下车库 | 现行
14 | GB 50242-2002 | 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 | 给排水 | 全部通用 | 现行
15 | GB 50736-2012 | 民用建筑供暖通风与空气调节设计规范 | 暖通 | 住宅、办公、商业 | 现行
16 | GB 50067-2014 | 汽车库、修车库、停车场设计防火规范 | 暖通 | 地下车库、机械停车楼 | 现行
17 | GB 50155-2015 | 供暖通风与空气调节术语标准 | 暖通 | 全部通用 | 现行
18 | GB 51245-2017 | 工业建筑供暖通风与空气调节设计规范 | 暖通 | 厂房、生产车间 | 现行
19 | GB 51348-2019 | 民用建筑电气设计标准 | 电气 | 住宅、办公、商业、医院 | 现行
20 | GB 50052-2009 | 供配电系统设计规范 | 电气 | 全部通用 | 现行
21 | GB 50054-2011 | 低压配电设计规范 | 电气 | 全部通用 | 现行
22 | GB 50174-2017 | 数据中心设计规范 | 电气 | 数据机房、算力中心、产业园 | 现行
23 | GB 50763-2012 | 无障碍设计规范 | 建筑 | 全部通用 | 现行
24 | GB 50034-2013 | 建筑照明设计标准 | 建筑 | 全部通用 | 已废止 | 2024-08-01废止
25 | GB/T 50082-2009 | 普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 | 结构 | 全部通用 | 已废止 | 2025-01-01废止
26 | GB 50500-2013 | 建设工程工程量清单计价规范 | 建筑 | 全部通用 | 已废止 | 2025-09-01废止
2 | GB 55036-2022 | 消防设施通用规范 | 设备/电气 | 全部通用 | 现行
3 | GB 50222-2017 | 建筑内部装修设计防火规范 | 建筑 | 全部通用 | 现行
4 | GB 50084-2017 | 自动喷水灭火系统设计规范 | 设备 | 设有自动喷淋的建筑 | 现行
5 | GB 50116-2013 | 火灾自动报警系统设计规范 | 电气 | 设有火灾报警的建筑 | 现行
6 | GB 55019-2021 | 建筑与市政工程无障碍通用规范 | 建筑 | 全部通用 | 现行
7 | GB 50038-2005（2023年版） | 人民防空地下室设计规范 | 建筑/结构/设备 | 人防地下室 | 现行
8 | GB 50098-2009 | 人民防空工程设计防火规范 | 建筑/设备 | 人防工程 | 现行
9 | GB/T 50378-2019（2024年版） | 绿色建筑评价标准 | 综合/全专业 | 全部通用 | 现行
10 | JGJ/T 229-2010 | 民用建筑绿色设计规范 | 综合/全专业 | 全部通用 | 现行
11 | GB/T 51129-2017 | 装配式建筑评价标准 | 综合/结构 | 装配式建筑 | 现行
12 | JGJ/T 494-2022 | 装配式住宅设计选型标准 | 建筑/结构 | 装配式住宅 | 现行
13 | GB/T 45393.1-2025 | 信息技术 建筑信息模型（BIM）软件 第1部分：通用要求 | 综合/全专业 | 全部通用 | 现行
14 | GB/T 45393.3-2025 | 信息技术 建筑信息模型（BIM）软件 第3部分：模型视图定义 | 综合/全专业 | 全部通用 | 现行
15 | GB 50981-2014 | 建筑机电工程抗震设计规范 | 设备/电气/暖通 | 全部通用 | 现行
16 | GB 50011-2010（2016年版） | 建筑抗震设计规范 | 结构 | 全部通用 | 现行
17 | GB/T 51345-2018 | 海绵城市建设评价标准 | 给排水/景观 | 全部通用 | 现行
18 | GB 50400-2016 | 建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范 | 给排水 | 全部通用 | 现行
19 | GB 50014-2021 | 室外排水设计规范 | 给排水 | 室外排水工程 | 现行